成都武侯祠博物馆广益堂会议室中央空调外机整体更换项目采购比价表（工程类）

| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 工程量 |  | 单价 | 总价 | 合计 |
| 1 | 成都武侯祠博物馆广益堂会议室中央空调外机整体更换项目。 |  | 广益堂会议室中央空调需要对室外机部分整体更换，空调外机位于广益堂会议室天台二楼，施工拆除报废原机后，安装匹配同类型规格型号的新机。 |  | - 拆除旧中央空调外机1台，安装符合要求匹配同类型规格的空调1台，旧机拆除后搬运到西区库房，垃圾外运，恢复施工区域原貌，做好成品保护，不得损坏墙面、地面、家具及其他设施。 2、外机安装完成后无缝连接至室内机，调试后确保中央空调设备运行正常。 |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  | 天 |  |  |  |  |  |  |
| 完成周期 |  |  | 15个工作日 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |  |
| 发票类别 |  |  | 普通增值税发票 |  |  |  |  |  |  |
| 是否为包干价 |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权代表签字及签字时间 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须在供应商法定代表人或授权代表签字处盖章

- 技术服务及其它要求（强制条款）

一、材质工艺要求

铜管要求必须用TP2脱氧无缝紫铜管，禁用回收/薄壁非标管，不得使用R410A系统压力低于1.0mm壁厚铜管，铜管需同管径、同壁厚，只换整段不拼接，焊接必须充氮保护，防止内壁氧化堵塞，壁厚均匀无薄厚差；铜管表面光滑无划痕、凹坑、氧化斑点，管口无毛刺、变形，弯曲后无裂纹，盘管的铜管好弧度无硬折；规格匹配：严格对应空调原装的粗/细管外径，不混用规格；配件及配套：铜管两端的接头为纯铜材质，螺纹规整无滑丝，密封胶垫是耐高压的丁腈高强度橡胶。

二、工期

完工时间：合同签订后15个自然日内完成安装调试。

三、安装与调试

1. 安装要求：按照空调移机安装要求拆机、装机、调试，防冷媒泄漏、配件损坏，保温层包裹完整，接缝用胶带密封，电线连接牢固，做好绝缘，信号线单独走线，避免与电源线缠绕，外机做好接地全程禁止压缩机空转；拆卸铜管、连接管时，管口套密封帽防灰尘；拆机轻拆室外机（内机不移），避免磕碰换热器、风扇，铜管弯曲时保持大弧度，严禁折扁、裂纹。

2.调试：开机试机30分钟，制冷、制热效果正常，室内外机无异响、抖动，冷凝水排水顺畅，各出风口温度均匀，运行参数（电流、压力）符合机身标注。

- 四、质保与后期服务

- 质保期限：自验收合格之日起1年，如空调出现运行故障（更换外机部分），接到甲方通知后2小时内到场，检查和排除故障。

- 商务条款

- 本次比价为项目实施施工报价，请各供应商根据新匹配设备原值、人工成本等实际情况报价。

2.实施预算控制价：4.95万元。

- 3.付款方式：分期付款 。
4.付款时间：合同签订后，工程完工验收合格支付合同金额95%；预留质保金5%质保期满后无息退还。

项目完工验收合格，乙方接到甲方通知后5个工作日内由乙方开具相关合法的正规且正式有效的服务增值税普通发票及相应的请款材料提供给甲方，甲方于收到上述发票和请款材料后10个工作日内付清款项。若乙方未按照前述约定提供发票，甲方的付款时间相应顺延且不承担逾期付款的责任。本项目款项涉及财政资金拨付，如因财政迟延拨付，甲方的付款时间相应顺延，且不视为违约，不承担任何违约责任。

特别说明：供应商报价明显低于项目正常实施价格的，我馆有权要求恶意低价投标供应提供有效书面说明，不能有效说明原因的，可将其响应文件作无效响应（无效）处理，最终解释权归我馆所有。