## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【武侯祠锦里10、~
| 武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【武侯祠锦里10、~
| 武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目 |  |  |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)清单计价编制说明【武侯祠锦里1~
总 说 明
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目
1.工程概况 1.1 工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目； 1.2 工程概况：本工程为武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目，本项目主供电源由已建10kV武侯祠开关站引入,主供容量9120KVA,本次增容970KVA至10090KVA,备用电源由已建10KV浆移路移动开关站引来,备用容量3320KVA,本次增容970KVA至4290KVA； 1.3 计划工期：按合同约定； 1.4 施工现场及变化情况：以现场踏勘情况为准； 1.5 自然地理条件：以现场踏勘情况为准； 1.6 环境保护要求：满足环境保护的相关要求。 2.工程招标和分包范围 2.1本次招标范围为工程量清单内容及施工图纸，具体详见招标文件。 3.预算编制依据 3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件。 3.2《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范及相关配套文件。 3.3 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 3.4 与建设工程项目有关的现行标准、规范、技术资料等。 3.5 本工程设计文件。 3.6 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 3.7 其他相关文件、资料等。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量：要求达到现行施工质量验收规范合格标准。 4.2 材料要求：工程中涉及的材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，并必须得到招标人现场代表、现场监理工程师的认可。 4.3 施工要求：符合施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定。 5.其他需说明的问题 1、安全文明施工费、暂列金、规费按给定金额填报，结算按相关文件执行。 2、请自行查勘现场，了解项目具体情况后进行报价。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
030402 配电装置安装
1 | 030402017001 | 10kV进线柜(新建) AH301 | 1.名称：10kV进线柜(新建) AH301 2.柜内电气元件要求：详设计图纸，含设计图纸内柜所有元器件（不含消防电源监控模块、电气火灾监控模块） 3.含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、浪涌保护器调试、设备铭牌、柜间母线等，集成系统、开关驱动器等接口模块相匹配，EPS应该满足消防验收要求、含微机保护系统调试 4.含基础槽钢（型号综合考虑）制作安装防腐刷漆等 5.配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 台 | 1
2 | 030402017001 | 10kV出线柜(新建) AH302 | 1.名称：10kV出线柜(新建) AH302 2.柜内电气元件要求：详设计图纸，含设计图纸内柜所有元器件（不含消防电源监控模块、电气火灾监控模块） 3.含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、浪涌保护器调试、设备铭牌、柜间母线等，集成系统、开关驱动器等接口模块相匹配，EPS应该满足消防验收要求、含微机保护系统调试 4.含基础槽钢（型号综合考虑）制作安装防腐刷漆等 5.配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 台 | 1
3 | 030402017001 | 10kV出线柜(新建) AH303 | 1.名称：10kV出线柜(新建) AH303 2.柜内电气元件要求：详设计图纸，含设计图纸内柜所有元器件（不含消防电源监控模块、电气火灾监控模块） 3.含成套设备供货、吊装就位、安装、防火封堵措施、焊压接线端子、接线、接地、本体调试、浪涌保护器调试、设备铭牌、柜间母线等，集成系统、开关驱动器等接口模块相匹配，EPS应该满足消防验收要求、含微机保护系统调试 4.含基础槽钢（型号综合考虑）制作安装防腐刷漆等 5.配置要求：柜内断路器、负荷开关等元器件及设备，应满足供电局验、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 6.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 台 | 1
4 | 030402018002 | 箱式变电站 800KVA | 1.名称：箱式变电站 800kVA 2.含变压器，高压柜，低压柜，无功自动补偿柜，按设计图纸成套配置、安装 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 2
5 | 030402008003 | 电流互感器 3×LZZBJ9-10 600/5,0.5/10P20 | 1.名称 ：电流互感器 2.规格、型号 ：3×LZZBJ9-10 600/5,0.5/10P20 3.油过滤要求：满足设计规范要求 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
6 | 030402008004 | 电流互感器 2×LZZBJ9-10 250/5,0.2S/0.5 | 1.名称 ：电流互感器 2.规格、型号 ：2×LZZBJ9-10 250/5,0.2S/0.5 3.油过滤要求：满足设计规范要求 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
7 | 030402008005 | 电流互感器 3×LZZBJ9-10 200/5,0.5/10P20 | 1.名称 ：电流互感器 2.规格、型号 ：3×LZZBJ9-10 200/5,0.5/10P20 3.油过滤要求：满足设计规范要求 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
8 | 030414001006 | 箱变调试 | 1.名称：组合型成套箱式变电站 系统调试 2.容量(kVA)：≤1000 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 系统 | 2
9 | 030414011007 | 接地调试 | 1.类别：接地装置调试 2.按箱变数量调试 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 系统 | 2
10 | 030404031008 | 单项载波表DDZY2525-Z220V 15(60) | 1.名称 ：单项载波表 2.规格、型号：DDZY2525-Z220V 15(60) 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 156
11 | 030404031009 | 集中器DJTH23-DXD 3*220/380 | 1.名称 ：集中器 2.规格、型号：DJTH23-DXD 3*220/380 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 2
12 | 030402008045 | 剩余电流互感器HV2002D-XF-TCX | 1.名称：剩余电流互感器 2.型号、规格 ：HV2002D-XF-TCX 3.油过滤要求：详设计 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 48
13 | 030504006046 | 通信转换器HV2002D-TX-HJ212 | 1.名称：通信转换器 2.型号、规格 ：HV2002D-TX-HJ212 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 套 | 2
14 | 030904001044 | 剩余电流式电气火灾探测器HV2002D-XF-22 | 1.名称：剩余电流式电气火灾探测器HV2002D-XF-22 2.型号、规格：详设计 3.安装部位及方式：详设计 4.含底座及底座安装 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 4
15 | 030904001044 | 剩余电流式电气火灾探测器HV2002D-XF-12 | 1.名称：剩余电流式电气火灾探测器HV2002D-XF-12 2.型号、规格：详设计 3.安装部位及方式：详设计 4.含底座及底座安装 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 2
16 | 自编001 | 预付费管理系统 | 1.名称：预付费管理系统 2.该项暂列，结算时提供相应依据，按实结算 | 套 | 1
17 | 自编002 | 高可靠性费 | 1.名称：高可靠性费 2.本项目主供电源由已建10kV武侯祠开关站引入,主供容量9120KVA,本次增容970KVA至10090KVA,备用电源由已建10KV浆移路移动开关站引来,备用容量3320KVA,本次增容970KVA至4290KVA； 3.依据四川省、成都市相关部门、国网四川省电力公司等文件缴纳，该项暂列，结算时提供相应依据，按实结算 | 项 | 1
18 | 自编003 | 高压综合保护测控装置HV2002C-GY-01 | 1.名称：高压综合保护测控装置 2.型号、规格 ：HV2002C-GY-01 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 4
19 | 自编004 | 高压PT监测装置HV2002C-GY-03 | 1.名称：高压PT监测装置 2.型号、规格 ：HV2002C-GY-03 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
20 | 自编005 | 受电智能终端HV2002D-SD-21 | 1.名称：受电智能终端 2.型号、规格 ：HV2002D-SD-21 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 2
21 | 自编006 | 无功补偿智能终HV2002D-CB-02 | 1.名称：无功补偿智能终 2.型号、规格 ：HV2002D-CB-02 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 2
22 | 自编007 | 馈电智能终端HV2002D-KD-24 | 1.名称：馈电智能终端 2.型号、规格 ：HV2002D-KD-24 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 4
23 | 自编008 | 集控与显示智能组件HV2002D-TY-02 | 1.名称：集控与显示智能组件 2.型号、规格 ：HV2002D-TY-02 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 4
24 | 自编009 | 通用配电智能组件HV2002D-TY-24 | 1.名称：通用配电智能组件 2.型号、规格 ：HV2002D-TY-24 3.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 32
25 | 自编010 | 柔性配电智能合并单元HV2002D-XM(Y) | 一次电能流通和二次末端配用电的柔性与 智慧化管控融合。完成6路单相的出线控制、保护监视、电量测量、电能计量、记录存储、 统计、分析。集总剩余电流和点热集聚式剩余电流进行连续精确瞬时检测预警、生命体触电防护、绝缘衰漏等及警示。 | 台 | 8
26 | 自编011 | 柔性配电智能合并单元HV2016A-LD-HL(Y) | 一次电能流通和二次末端配用电的柔性与 智慧化管控融合。完成2路三相的出线控制、保护监视、电量测量、电能计量、记录存储、 统计、分析。集总剩余电流和点热集聚式剩余电流进行连续精确瞬时检测预警、生命体触电防护、绝缘衰漏等及警示。 | 台 | 12
分部小计
030408 电缆安装
27 | 030408001025 | 电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3×95mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZA-YJV22-8.7/15kV-3×95mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.电缆耐压测试、泄漏试验 5.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 6.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 368.97
28 | 030408001026 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×300+1×150mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×300+1×150mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 67.79
29 | 030408001027 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×300+1×150mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×300+1×150mm2 3.敷设方式：桥架内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 17.9
30 | 030408001028 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×95+1×50mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×95+1×50mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 194.17
31 | 030408001029 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 158.55
32 | 030408001030 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 152.14
33 | 030408001031 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 193.3
34 | 030408001032 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 82.02
35 | 030408001033 | 电力电缆 NG-A-5×10mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：NG-A-5×10mm2 3.敷设方式：排管内敷设 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护等 5.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 93.61
36 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 APKDJ | 1.名称：低压电缆分支箱 APKDJ 2.型号规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
37 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 APKT | 1.名称：低压电缆分支箱 APKT 2.型号规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
38 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 APXCJ | 1.名称：低压电缆分支箱 APXCJ 2.型号规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
39 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 APMHY | 1.名称：低压电缆分支箱 APMHY 2.型号规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
40 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 APTZT | 1.名称：低压电缆分支箱 APTZT 2.型号规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
41 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 APJYL | 1.名称：低压电缆分支箱 APJYL 2.型号规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
42 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 ZAPkt | 1.名称：低压电缆分支箱 ZAPkt 2.型号规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
43 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 ZAL | 1.名称：低压电缆分支箱 ZAL 2.型号规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
44 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 EQZAL | 1.名称：低压电缆分支箱 EQZAL 2.型号规格：详设计 3.安装方式：嵌墙安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
45 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 EQZAPkt | 1.名称：低压电缆分支箱 EQZAPkt 2.型号规格：详设计 3.安装方式：落地安装 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
46 | 030408011034 | 低压电缆分支箱 APE | 1.名称：低压电缆分支箱 APE 2.型号规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.含本体安装及元器件调试、设备间连线、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.其他：其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 台 | 1
47 | 030408006043 | 电力电缆头 四芯以内≤120mm2 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.型号、规格 ：四芯以内≤120mm2 3.电压等级：≤10KV 4.安装部位：综合考虑 5.本体接地 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 2
48 | 030408006043 | 电力电缆头 五芯≤10mm2 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.型号、规格 ：五芯≤10mm2 3.电压等级：≤1KV 4.安装部位：综合考虑 5.本体接地 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 2
49 | 030408006043 | 电力电缆头 五芯≤70mm2 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.型号、规格 ：五芯≤70mm2 3.电压等级：≤1KV 4.安装部位：综合考虑 5.本体接地 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 4
50 | 030408006043 | 电力电缆头 五芯≤120mm2 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.型号、规格 ：五芯≤120mm2 3.电压等级：≤1KV 4.安装部位：综合考虑 5.本体接地 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 6
51 | 030408006043 | 电力电缆头 五芯≤240mm2 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.型号、规格 ：五芯≤240mm2 3.电压等级：≤1KV 4.安装部位：综合考虑 5.本体接地 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 6
52 | 030408006043 | 电力电缆头 五芯≤400mm2 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.型号、规格 ：五芯≤400mm2 3.电压等级：≤1KV 4.安装部位：综合考虑 5.本体接地 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 个 | 4
53 | 030414015035 | 电缆试验 泄漏试验 | 1.电缆试验 泄漏试验 2.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 根次 | 1
分部小计
拆除工程
54 | 030402017036 | 拆除10kV高压柜 KLSF-2/630A | 1.名称 ：拆除10kV高压柜 KLSF-2/630A | 台 | 2
55 | 030402008037 | 拆除电流互感器 | 1.名称 ：拆除电流互感器 | 台 | 3
56 | 030408001038 | 拆除1kV电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×95+1×50mm2 | 1.名称：拆除1kV电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×95+1×50mm2 | m | 183.69
57 | 030408001039 | 拆除1kV电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm2 | 1.名称：拆除1kV电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120mm2 | m | 96
58 | 030408006043 | 安装电力电缆头 五芯≤120mm2 | 1.名称：安装电力电缆头 五芯≤120mm2 | 个 | 2
59 | 030408006043 | 安装电力电缆头 五芯≤240mm2 | 1.名称：安装电力电缆头 五芯≤240mm2 | 个 | 1
60 | 030402018040 | 拆除箱式变电站 630KVA | 1.名称 ：拆除箱式变电站 630KVA | 台 | 1
61 | 030404031041 | 拆除单相表 | 1.拆除单相表 | 台 | 156
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 011705001 | 汽车式起重机 提升质量（t） 8 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1
3 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
4 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
5 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
6 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
7 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
8 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
9 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
10 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
11 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
12 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
13 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
14 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
15 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
16 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
17 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
18 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
20 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 97102.05
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 5592.26
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 16268.41
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 42196.18
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 33045.20
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 97102.05

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 125620.38 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 125620.38 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 125620.38
合 计 |  |  | 125620.38 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 6604.69
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 6604.69

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【配套土建】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【配套土建】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
0401 配套土建
040101 土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别、土石比例：各类土层（含素填土、黏土、含卵石黏土、强风化泥岩、中风化泥岩、杂填土、淤泥、流沙等），地下及地上障碍物（含砖、石、钢筋砼、砼、垃圾、建渣及地上附着物、树干、树兜等），具体详地勘报告，投标人根据现场勘查情况及地勘报告进行综合考虑，综合单价均不作调整；开挖土石方工程的土、石比例由投标人自行考虑，结算时不因土石比例变化而对合同单价作任何调整 2.本项目在挖土石方时可能遇见原有地面的钢筋砼、砼路面、已拆房屋或构筑物等遗留的老旧砼基础、砖基础、石基础、构筑物、树蔸、管道、原有建筑垃圾或生活垃圾等不明障碍物的破除费用由投标人在综合单价中自行考虑 3.开挖方式：机械、人工综合考虑，结算时无论实际采用何种形式开挖（机械、人工、破碎、爆破等）其综合单价均不作调整 4.挖土石方深度：投标人综合考虑（严禁超挖（必须进行基底换填的除外））报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 5.修建机械上下坡便道及便道按监督机构要求的硬化、护壁及防护措施包含在综合单价中，不另计算 6.土石方皆按天然密实体积计算，不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7.投标人应根据设计要求并结合企业自身施工方案综合考虑机械挖装土石方与人工检底的比例报价，结算时综合单价不做调整 8.人工捡底、岩石破除等费用包含在内，报价综合考虑，综合单价不做调整 9.投标人投标报价时应充分考虑施工片区已经实施的政策性文件引起的施工成本增加，结算不作调整 10.其他：满足施工验收规范及本项目招标技术要求 | m3 | 549.82
2 | 040103001002 | 回填沟槽土方 | 1.填方材料品种：合格土石方 2.回填方式：人机综合考虑 3.适用部位：综合考虑 4.填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 5.运距：运距由投标人自行考虑 6.土石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 7.其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求 | m3 | 288.87
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.类别：土石方、建渣、淤泥、杂树等综合考虑 2.含装车费用，场外运输、场外运距、弃置运距等投标人综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，发包人不因本工程工程数量、土石建渣等比例、外弃运输距离、运输方案、余方外弃堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 3.含堆场补贴费用，与外运有关费用由投标人均根据现场实际情况充分考虑后计入本项目清单综合单价内 4.土方计算规则：按天然密实体积计算 5.其他:满足规范要求，且应满足当地政府对安全文明施工的要求 | m3 | 260.95
分部小计
040504 配套电力通道
4 | 040803003004 | 2孔φ150CPVC电缆排管（钢筋混凝土） | 1.名称：2孔电缆排管 2.规格、型号：2孔φ150CPVC电缆排管（钢筋混凝土） 3.电缆与电缆套管间的缝隙必须进行密封处理，以防止昆虫和小动物进入，防止渗水 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 41.07
5 | 040803003005 | 4孔φ150CPVC电缆排管（钢筋混凝土） | 1.名称：4孔电缆排管 2.规格、型号：4孔φ150CPVC电缆排管（钢筋混凝土） 3.电缆与电缆套管间的缝隙必须进行密封处理，以防止昆虫和小动物进入，防止渗水 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 10.73
6 | 040803003006 | 6孔φ150CPVC电缆排管（钢筋混凝土） | 1.名称：6孔电缆排管 2.规格、型号：6孔φ150CPVC电缆排管（钢筋混凝土） 3.电缆与电缆套管间的缝隙必须进行密封处理，以防止昆虫和小动物进入，防止渗水 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 63.93
7 | 040803003007 | 6孔φ50+8孔φ100CPVC电缆排管（钢筋混凝土） | 1.名称：6孔+8孔电缆排管 2.规格、型号：6孔φ50+8孔φ100CPVC电缆排管（钢筋混凝土） 3.电缆与电缆套管间的缝隙必须进行密封处理，以防止昆虫和小动物进入，防止渗水 4.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 61.72
8 | 040504001008 | 砖砌电缆工作井 | 1.名称：砖砌电缆工作井 2.规格尺寸：详设计 3.垫层：C15混凝土垫层 4.砌筑：MU15页岩标砖,M7.5水泥砂浆砌筑 5.井内、外壁采用1:2防水沙浆抹面(厚20),外壁热沥青二度 6.盖板材质、规格 ：C30钢筋混凝土盖板 7.井盖、井圈材质及规格 ：φ800重型球墨铸铁三防电力井盖 8.电缆工作井接地 9.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 座 | 6
9 | 040504001009 | 砖砌箱变基础 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：150mm厚砂石垫层，100mm厚商品混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 ：MU10砖，M5砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求 ：基坑内外侧抹25厚1:2.5水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比 ：M5、1:2.5 5.混凝土强度等级 ：C15、C20 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 座 | 1
10 | 040504001010 | 砖砌分支箱基础 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：150mm厚砂石垫层，100mm厚C25商品混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 ：MU10砖，M7.5砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求 ：基坑内外侧抹25厚1:2.5水泥砂浆，外侧加做一布三涂防水层 4.砂浆强度等级、配合比 ：M5、1:2.5 5.混凝土强度等级 ：C15、C25 6.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | 座 | 4
11 | 030411003011 | 200*100电缆桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.规格型号：200*100 3.安装部位：综合考虑 4.材质：材质厚度符合规范规定 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.含桥架出线管开孔、桥架进配电箱/柜开孔、可靠接地、刷防火漆；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等内容，含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆。 7.其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 81.72
12 | 030409002012 | 接地连线 镀锌扁钢 -60×6 | 1.名称：接地连线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-60×6 4.根据工程实际情况确定现场是否实施，结算时按实结算 5.其它：满足设计、相关规范、相关图集、标准、招标技术标准以及相关电力部门要求等 | m | 237.21
13 | 030409001013 | 垂直接地极 镀锌角钢 ∠63×6×2500 | 1.名称：垂直接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠63×6×2500 4.土质：满足设计规范要求 5.基础接地形式：排管、井 | 根 | 42
分部小计
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【配套土建】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【配套土建】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑）
9 | 041102001009 | 垫层模板 | 构件类型 | m2 | 39.15
10 | 041102031010 | 排管包封模板 | 构件类型 | m2 | 168.84
11 | 041102002011 | 基础底板模板 |  | m2 | 10.53
12 | 041102033012 | 井顶板模板 |  | m2 | 54.95
13 | 041102013013 | 梁模板 | 1.构件类型 2.支模高度 | m2 | 20.9
14 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 | m2
15 | 011702002001 | 矩形柱 | 基础类型 | m2
16 | 011702003001 | 构造柱 | 基础类型 | m2
17 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
18 | 011702005001 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
19 | 011702006001 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
20 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702008001 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
23 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
24 | 011702011001 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
25 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
26 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
27 | 011702014001 | 有梁板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702015001 | 无梁板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702016001 | 平板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702017001 | 拱板 | 支撑高度 | m2
31 | 011702018001 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
32 | 011702019001 | 空心板 | 支撑高度 | m2
33 | 011702020001 | 其它板 | 支撑高度 | m2
34 | 011702021001 | 栏板 | 支撑高度 | m2
35 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
36 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
37 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 | m2
38 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
39 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
40 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
41 | 011702028001 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
42 | 011702029001 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
43 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
44 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
45 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
46 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
47 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
48 | 041106001014 | 大型机械设备进场费 履带式挖掘机（斗容量） ＞1m3 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1
小计
施工排水、降水
49 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
50 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~1
总价措施项目清单计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【配套土建】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 14227.69
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 508.13
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3002.60
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 6836.68
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 3880.28
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 14227.69

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)-带金额【配套土建】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【配套土建】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 11535.82 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 11535.82 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【配套土建】
暂列金额明细表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【配套土建】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 11535.82
合 计 |  |  | 11535.82 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【配套~
规费、税金项目计价表
工程名称：武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目\单项工程1【配套土建】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 3452.68
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 3452.68