附件1

成都武侯祠博物馆安全技术防范系统升级改造项目采购需求

一、项目基本情况
为保障成都武侯祠博物馆安全技术防范系统稳定运行、消除安全隐患，满足安防系统安全规范要求，对我馆监控中心、文物区、陈列馆、绿雨轩、地下停车场安全技术防范系统进行升级改造，防范安全风险，保护文物、建筑及人员安全。
本项目包含分为监控中心维修和增加设备项目、新陈列馆增加安防设备系统项目、地下停车场安防系统升级改造项目、简易文物库房增加安防设备项目、监控中心电池间改造项目5个子内容。
二、本项目采购期限
拟在供应商进场后预估数量以招标清单及设计图纸为准，施工期限在基建完成后内装时56个月（18050个日历天）完成。按照相关法律法规及成都武侯祠博物馆采购及履约验收制度履行本项目。
三、项目内容
由供应商负责本项目的设备、材料、施工、安装、调试等全部内容。项目必须达到以下要求：1.集中管理：本升级改造项目完成设备施工、安装后，必须接入馆内原安全技术防范系统，实现监控中心统一管理；2.统一监控：监控中心可对所有设施设备统一进行管理及控制，监控所有设施设备运行情况；3.实时预览：所有监控画面根据馆内需求设置视频轮巡，在电视墙上滚动预览；4.报警联动：入侵报警实现监控中心声光报警、弹窗定位、视频联动，图片抓拍、语音播报功能，报警视频联动上墙；5.其他：视频存储时间不低于90天，UPS备用电源时间不低于8小时。
（一）1、监控中心维修和增加设备项目：检测现有监控中心存储服务器及硬盘运行状态出具书面报告、增加（含替换）区域内摄像机不超过44个，搭配相应配套设备及管线。增加（含替换）室外防水音柱不超过20台，搭配相应配套设备及管线。
参数要求：
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	一、监控中心（维修及更换）

	1
	存储服务器
	
	
	台
	1.00

	2
	6T企业级硬盘
	
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	40.00

	二、文物区及西区安防系统（新增摄像机及更换音柱）

	1
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像：
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	42.00

	2
	球形摄像机
	
	400万23倍光学变倍，16倍数字变倍；
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景；
设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smartnvr配合实现图搜或文搜的功能；
采用高效补光阵列，红外补光150m;
支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随；
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；
支持双mic拾音功能；
内置加热玻璃，有效除雾；
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512GmicroSD卡存储；
	台
	2.00

	3
	摄像机支架
	
	国标
	根
	42.00

	4
	4口千兆交换机
	
	千兆无管理交换机，包转发率7.44Mpps，交换容量10Gbps,5个千兆电，MAC:2K，桌面式，塑料外壳，国标交流适配器
	台
	12.00

	5
	8口千兆交换机
	
	千兆无管理交换机，包转发率11.9Mpps，交换容量16Gbps,8个千兆电，MAC:4K，桌面式，塑料外壳
	台
	4.00

	6
	摄像机电源
	
	输入220V，输出12V30A
	台
	10.00

	7
	摄像机立杆
	
	定制
	根
	4.00

	8
	六类非屏蔽网线
	6类
	国标
	米
	3500.00

	9
	电源线
	RVV2*1.0
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	3500.00

	10
	JDG25管
	25
	
	米
	3000.00

	11
	4芯单模光缆
	
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	300.00

	12
	室外防水音柱
	
	全天候室外防水音柱，外壳采用全铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈；
额定：40W
输入电压：70V/100V
灵敏度：98dB
频响：100Hz-16KHz
外观尺寸：498×151×125mm
材料：铝合金
净重：4kg
	台
	20.00

	13
	网络功放
	
	功能特点：
1.2U机架式设计，拉丝黑晶铝面板，彰显高档；
2.受控于IP网络广播主机及软件，实现数字信号解码还原为模拟音频并通过内置功放输出功率信号；
3.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，增减方便，易于维护；
4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；
5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；7.饱和失真及LED警示；8.信号电平指示LED；9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；10.二路RCA莲花线路输入；11.二路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能；12.各输入通道音量独立调节、高低音独立调节；13.一组RCA莲花混合音频输出；技术参数：1.额定输出功率：550W
2.网络接口：标准RJ45
3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
4.输出方式：4～16Ω平衡输出，70V、100V定压输出
5.辅助输出：600Ω1V(0dB)
6.输入：MIC1.2:600Ω2.0mv,AUX1,2:15KΩ150mv不平衡
7.频响：100Hz~20KHz8.总谐波失真：小于0.1%at1KHz,1/3ratedpower
9.信噪比：microphone1,2:66dB;AUX1,2:70dB10.音调调节：低音：±10dBat100Hz高音：±10dBat15KHz11.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
12.默音功能：MIC1输入覆盖其他输入13.电源：220V/50Hz
14.尺寸（mm）：482（宽）×353（深）×88（高）
	台
	2.00

	14
	音频线
	
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	800.00

	15
	监控中心维修和增加设备项目调试
	
	
	项
	1.00



2、 2、（二）新陈列馆增加安防设备系统项目：增加各种摄像机不超过91台，增加相应配套设备和管线；增加各种防盗报警器不超过110个，搭配及相应配套设备和管线；增加存储设备及硬盘不超过96个，搭配及相应配套设备和管线；增加蓄电池不超过48块，搭配及相应配套设备。
3、 
参数要求:
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万像素半球摄像机
	
	高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上，防暴等级需≥IK10；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	59.00 

	2
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器;
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像;
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲ 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）;
▲ 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	18.00 

	3
	400万像周界摄像机（筒机）
	
	载大算力超强芯片，实现大于亿级参量的大模型端侧高效部署，支持小目标精准检测和目标分类去重，识别准确率提升90%，以卓越性能重新定义智能安防周界；
搭载 AI-ISP 降噪技术通过融合去噪卷积神经网络与深度学习算法，能够智能识别并抑制图像中的噪声，在提升画面整体清晰度的同时有效保留细节纹理，显著改善低光照、高感光等复杂场景下的成像质量，最终输出更纯净、细腻的视觉画面；
支持智能资源模式切换：smart事件（大模型），普通监控；
Smart事件（大模型）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警；
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；
音频：内置2个麦克风和1个扬声器；
焦距&视场角：2.7~13.5 mm电动调焦镜头；
人员最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):2.7~13.5mm：近端50m，盲区4m；远端100m，盲区10m；
车辆最远报警距离(以4米*1.4米为准)：2.7~13.5mm：近端40m，盲区4m；远端80m，盲区10m；
	台
	9.00 

	4
	客流统计摄像机
	
	室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机
采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况
适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景
采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向
设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率
支持分类统计人员进入、离开情况
支持内置存储（EMMC）
支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表
支持高度过滤
	台
	5.00 

	5
	摄像机电源
	12V30A
	12V30A
	台
	10.00 

	6
	摄像机支架
	壁挂
	国标
	根
	27.00 

	7
	吸顶红外探测器
	
	【技术参数】 
1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶） 
2、使用环境：室内 
3、探测距离：12米 
4、探测角度：360° 
5、探测速度：0.2-3m/s 
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 
7、安装方式：吸顶安装 
8、安装高度：2.4-4米 
9、工作电源：DC12V/100mA（宽压9-16V DC） 
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C 
11、工作湿度：10% 至 90% 
12、产品尺寸：φ120 mm x 33.2 mm 
	台
	29.00 

	8
	壁挂红外探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：90°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7、安装方式：壁挂安装
8、安装高度：1.8-2.4米
9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C
11、工作湿度：10% 至 90%
	台
	21.00 

	9
	玻璃破碎探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：玻璃破碎探测器
2、外壳材质：塑料
3、探测范围：10m；探测角度：120°
4、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
5、使用环境：室内
6、安装方式：壁装；顶装
7、工作电源：DC12V/25mA（宽压9-16V DC）
8、工作温度：-10 °C 至 55°C
9、工作湿度：10% 至 90%
【产品功能】
1、探测技术：采用声波探测技术，识别玻璃低频与高频声波变化，触发报警
2、多类型玻璃探测：可进行多类型玻璃探测，适用于多种场景（玻璃类型：浮法;平面;钢化;夹丝;层压含铅;双层；玻璃厚度：2.4 mm 至 6.4 mm；玻璃尺寸：0.4 m × 0.4 m 至 3 m × 3 m）
3、智能算法：不受环境噪音变化影响
4、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度
5、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性
	台
	30.00 

	10
	震动探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：振动探测器
2、外壳材质：ABS 防火材料
3、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
4、探测距离：半径2-7m(视安装平面材质变化)，常规3m
5、使用环境：室内
6、安装方式：表面安装（螺丝固定或背胶安装）
7、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）
8、工作温度：-10 °C 至 55°C
9、工作湿度：10% 至 90%
【产品功能】
1、探测技术：采用压电陶瓷感应技术
2、智能降噪：不受环境噪声变化影响（智能噪声适应）
3、振动探测：支持铁锤、凿子、冲击钻等破坏工具敲击或炸药爆炸和引起的振动变化，产生报警输出
4、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度
	台
	30.00 

	11
	紧急按钮
	
	【技术参数】
1、设备类型：紧急按钮（86盒）
2、外壳材质：环保塑料
3、耐压耐流：耐压:24VDC、耐流:500mA
4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
5、使用环境：室内
6、安装方式：86盒安装
7、工作电源：无需供电
8、工作温度：-10 °C 至 55 °C
9、工作湿度：10% 至 90%
10、产品尺寸：86mm * 86mm * 28.5mm

【产品功能】
1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）
2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位
	台
	5.00 

	12
	双防区地址模块
	
	【技术参数】 
1、设备类型：总线2防区扩展模块 
2、防区数量：2个 
3、通讯接口：M-BUS 
4、通讯线材：RVV2*1.5 
5、通讯协议：M-BUS协议 
6、外壳材质：塑料 
7、使用环境：室内 
8、工作电源：DC36V/20mA Max（主机总线供电） 
9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 
10、工作湿度：10% 至 90% 
11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm 
 
【产品功能】 
1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展2路有线防区 
2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 
3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	台
	115.00 

	13
	报警主机
	
	总线报警主机
防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机

技术参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统
防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路
日志容量：4万条
传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机）
安装方式：壁挂安装
供电方式：AC220V（自带电源适配器）
设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W
工作温度：–10℃～+55℃
工作湿度：10％--90％
使用环境：室内
产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） 
	台
	1.00 

	14
	人脸识别一体机
	
	1.名称 ：人脸识别一体机
2.参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	1.00 

	15
	门禁电源
	
	输入电压：100-240VAC,                                                    输出电压：12CDC,                                                                    输出电流：4.17A,                                                        输出功率：50W
	个
	1.00 

	16
	磁力锁
	280KG
	1.名称 ：磁力锁
2.类别 ：280KG
	台
	1.00 

	17
	出门按钮
	86型
	1.名称 :出门按钮
2.规格:86型
	个
	1.00 

	18
	视频存储主机
	
	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；
处理器：1颗64位多核处理器；
系统内存：8GB（可扩展至64GB）；
系统盘：1×240GB SSD（后置）；
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配；4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘；
网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）；
整机电源：1200W，1+1冗余电源；
视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）；
支持视频流、图片直写；
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；
▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；
支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全；
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；
▲  支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档的数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；
支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能；
▲支持双激活模式下同时录像，组网后需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽；
支持BMC业务保护；
	台
	2.00 

	19
	6T硬盘
	
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	
	96.00 

	20
	管理服务器
	
	CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳
设备重量：最大23千克（含导轨）
	台
	1.00 

	21
	管理工作站
	
	CPU I7-13700,内存16 G固态硬盘1T、独立显卡 8G 显示器 23.8
	台
	2.00 

	22
	汇聚交换机
	
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,24个1/2.5G光口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护、交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率192Mpps，不支持双电源。
	台
	1.00 

	23
	24口接入交换机
	
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,内置交流供电,无风扇
交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps
	台
	5.00 

	24
	千兆光模块
	配套
	千兆单模，10KM,LC接口
	个
	10.00 

	25
	万兆光模块
	配套
	万兆单模，10KM，LC接口
	个
	2.00 

	26
	42U机柜
	2000*1000*800
	国标
	套
	3.00 

	27
	24口网络配线架
	
	19英寸机架式设备，满足并超过相关标准规定的关于六类屏蔽配线架标准，标准1U高度。
	套
	4.00 

	28
	线管理器
	
	●配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。●黑色喷塑处理，与 19英寸机架式设备配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方
	根
	10.00 

	29
	光纤终端盒
	
	 用于光缆的固定，保护，以及光纤链路的分配。 内含熔纤盘， 光缆固定夹，前部耦合器安装槽，热熔缩管以及圆形耦合器安装小配件
	套
	2.00 

	30
	光纤连接
	
	
	芯
	24.00 

	31
	单模光纤跳线
	
	选用PC 端面的光纤连接器端接单芯光纤，用于光纤熔接、光纤配线、光纤设备连接等场合。 常规可提供SC/ST/FC/LC 四种光纤连接器接口。
	根
	12.00 

	32
	12芯单模光纤
	
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE)护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	400.00 

	33
	6类非屏蔽网线
	国标
	
	米
	7000.00 

	34
	摄像机电源线（RVV2*1.0）
	
	电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性。
	米
	7000.00 

	35
	报警电源线+信号线（RVV4*1.0）
	
	
电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性
	米
	4000.00 

	36
	JDG20管
	20
	国标
	米
	2500.00 

	37
	JDG25管
	25
	国标
	米
	2500.00 

	38
	JDG32管
	32
	国标
	米
	300.00 

	39
	钢制接线盒
	86型
	国标
	个
	100.00 

	40
	剔槽
	
	
	米
	200.00 

	41
	金属桥架
	200*100
	国标
	米
	150.00 

	42
	金属桥架
	300*100
	国标
	米
	50.00 

	43
	防静电地板
	600*600
	国标
	平方
	16.00 

	44
	精密空调
	
	1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型单冷机型精密空调，上前送风。
2.本项目要求提供的精密空调设计需满足标准GB19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》标准。
3.★精密空调制冷量≥12.5KW，显热比≥0.9，标准风量≥3500m³/h，投标时需提供本项目精密空调同型号、同规格中国节能产品试验报告复印件并加盖厂家公章。
4.要求精密空调具备智能温湿度调节功能，温度调节范围为+16℃～+40℃，温度调节精度为±1℃；湿度调节范围为20%～95%RH，湿度调节精度为±5%RH。
5.★精密空调整机全年能效比≥3.95，制冷消耗功率需≤4KW，投标时需提供本项目精密空调同型号、同规格中国节能产品试验报告复印件并加盖厂家公章。
6.需具备高稳定性，超宽输入电压设计，三相电源机组运行电压波动范围380Vac±20%，并具有缺相保护功能。
7.精密空调需采用高效转子压缩机或全封闭涡旋式压缩机，压缩机名义制冷量应≥13KW，输入功率应≤3.3KW，COP值应≥3.9。
8.室内机最大输入电流应≤15A。
9.★为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计，且采用“三面回风”设计，蒸发器设计迎风面积需≥0.79㎡，室外冷凝器翅片换热迎风面积需≥1.05㎡，投标时须提供由厂家出具的实物照片以及中国节能产品试验报告加以佐证（提供复印件），并加盖厂家公章。
10.★需采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式，投标时须提供由厂家出具的实物照片，并加盖厂家公章。
11.考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。
12.需具备来电自动重启功能，具备电机过载保护、高低电压保护、压缩机高、低压保护、高低温度报警、掉电记忆、缺相错相保护、相序容错各项智能保护功能。
13.★需具有智能群控功能，群控网络可实现不少于32台机器组网运行，投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对详细描述方案、操作步骤等），并加盖厂家公章。
14.须标配RS485通讯接口，通过后台通信系统可实现对空调机组远程控制、实时数据收集、远程参数设定等功能。
15.精密空调机组人机界面应配置全中文4.3寸触摸屏，应具备多级密码保护，故障诊断等功能。
16.精密空调历史告警记录应可保存不低于200条，在告警历史记录中存储告警类型、发生时间、持续时间。
17.本项目精密空调的现场安装位置已经规划完成，精密空调室内机外形尺寸需要严格要求，室内机宽度应≤510（mm），深度≤425（mm），高度≤1865（mm）。
18.★投标时需提供与本次投标同规格同型号产品的中国节能产品认证证书及中国节能试验报告复印件并加盖厂家公章。
19.★本项目投标产品需通过国家强制性产品认证，需提供与本次投标同规格同型号产品的中国国家强制性产品认证证书复印件并加盖厂家公章。
20.★本项目投标产品设计需满足GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准并通过中国机房空调专业认证，提供与本次投标同规格同型号产品的CRAA产品认证证书复印件并加盖厂家公章。
21.★本项目投标产品设计需满足GB19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》标准并通过能效等级（2级）检测，提供与本次投标同系列产品的能源效率检测报告复印件并加盖厂家公章。
本项目报价应包含与精密空调安装相关的一切材料及人工费用。
	台
	1.00 

	45
	YJV5*6
	YJV5*6
	国标
	米
	100.00 

	46
	YJV3*10
	YJV3*10
	国标
	米
	30.00 

	47
	10KVAUPS
	
	1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah、单只重量76KG
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
	台
	1.00 

	48
	蓄电池
	
	1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah。
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
	块
	48.00 

	49
	电池柜
	
	1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。
	套
	3.00 

	50
	配电柜
	定制
	1路3P（32A）输入，3路2P（25A）输出,含防雷
	套
	1.00 

	51
	散力架
	定制
	国标
	套
	1.00 

	52
	安防系统调试
	
	
	项
	1.00 




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	











	
	

	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	






	
	

	
	
	
	














	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3、（三）地下停车场安防系统升级改造项目：增加（含替换）各种摄像机不超过100个，搭配及相应配套设备和管线；增加视频存储服务器不超过2台及硬盘不超过96块，搭配及相应配套设备和管线；增加（含替换）蓄电池不超过48块，搭配及相应配套设备。
参数要求：
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万像素半球摄像机
	
	高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲字符叠加（OSD）功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上，防暴等级需≥IK10；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	9

	2
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	88

	3
	电梯专用摄像机
	
	4MP电瓶车半球型网络摄像机
智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测
遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70cm
最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，透雾
支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60V，2A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m
IK08防暴等级，可靠性高
支持PoE供电
	台
	3

	4
	电梯摄像机专用网桥
	
	行业2.4GHz200米标准POE受电网桥
安全：智能识别终端准入管控
可靠：无线抗干扰故障可自愈
智简：APP、客户端统一管理拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿
机房端支持标准PoE受电
	套
	3

	5
	摄像机支架
	
	
	根
	88

	6
	摄像机电源
	12V30A
	
	台
	12

	7
	视频存储主机
	
	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；
处理器：1颗64位多核处理器；
系统内存：8GB（可扩展至64GB）；
系统盘：1×240GBSSD（后置）；
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配；4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘；
网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）；
整机电源：1200W，1+1冗余电源；
视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）；
支持视频流、图片直写；
支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议；
▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；
支持RAID降级可读写（VRAID），支持全局热备（RAID0、1、5、6、10），多重保护数据安全；
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；
▲支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档的数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；
支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能；
▲支持双激活模式下同时录像，组网后需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽；
支持BMC业务保护；
	台
	2

	8
	6T硬盘
	
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	96

	9
	管理工作站
	
	CPUI7-13700，内存16G固态硬盘1T、独立显卡8G显示器23.8
	台
	2

	10
	汇聚交换机
	
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口，24个1/2.5G光口，4个万兆SFP+，交流供电，前维护、交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率192Mpps，不支持双电源，220mm深
	台
	1

	11
	接入交换机
	
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，内置交流供电，无风扇、交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps
	台
	14

	12
	千兆光模块
	
	千兆单模，10KM,LC接口
	个
	28

	13
	42U机柜
	2000*1000*800
	国标
	套
	2

	14
	10KVAUPS
	
	1.▲本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进单出/单进单出现场可调，容量不低于10kVA/9KW，额定输出功率因数应≥0.9。
2.输出额定电压应220/230/240VAC可调。
3.UPS主机需采用先进的DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定地运行。
4.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。
5.输入功率因数≥0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。
6.★输入电流谐波成分：100％额定非线性负载≤4.8%，50％额定非线性负载≤7.7%，30％额定非线性负载≤10.8%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.8%。
8.★输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载≤0.7%，100%市电非线性负载≤2.8%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
9.输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，系统效率：100%阻性负载≥95.3%，50%阻性负载≥95.7%，30%阻性负载≥94.7%。
10.输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。
11.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等。
12.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。
13.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机标配输入保护开关并具备电池自检功能，操作面板可显示电池剩余电量。
14.UPS主机需具备先进的智能化充电管理系统，充电方式可通过CPU进行智能控制，主机充电器能够依据不同环境条件进行修正充电参数。
15.UPS主机应支持选配语音播报功能，在市电中断、UPS主机或电池处于异常状态时，设备自动播报具体异常信息。
16.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。
17.应具备并机功能，支持不少于3台并机运行。
18.要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。
19.UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书及同系列产品第三方检验报告复印件，并加盖厂家公章。
20.★UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，应提供包含本项目UPS主机同规格、同型号的中国节能产品认证证书复印件，并加盖厂家公章。
	台
	1

	15
	蓄电池
	
	1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah。
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V）浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V）充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。
	块
	48

	16
	电池支架（含散力架）
	电池架
	1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。
2.本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。
	套
	3

	17
	电池开关箱
	定制
	
	套
	1

	18
	输入输出配电箱
	定制
	
	套
	1

	19
	电缆
	5*16
	
	米
	50

	20
	防静电地板
	600*600
	
	平方
	50

	21
	8芯光纤
	GYXTW-8B1.3
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	3500

	22
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	
	米
	7000

	23
	电源线
	RVV2*1.0
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	7000

	24
	JDG20管
	20
	国标
	米
	2500

	25
	光纤终端盒
	
	用于光缆的固定，保护，以及光纤链路的分配。内含熔纤盘，光缆固定夹，前部耦合器安装槽，热熔缩管以及圆形耦合器安装小配件
	个
	7

	26
	光纤终端盒
	
	用于光缆的固定，保护，以及光纤链路的分配。内含熔纤盘，光缆固定夹，前部耦合器安装槽，热熔缩管以及圆形耦合器安装小配件
	个
	1

	27
	光纤跳线
	
	选用PC端面的光纤连接器端接单芯光纤，用于光纤熔接、光纤配线、光纤设备连接等场合。常规可提供SC/ST/FC/LC四种光纤连接器接口。
	根
	30

	28
	地下停车场安防系统升级改造项目调试及接入原系统
	
	
	项
	1



（四）4、简易文物库房增加安防设备项目：增加各种摄像机不超过26台，搭配及相应配套设备和管线；增加各种防盗报警器不超过21个，搭配及相应配套设备和管线。
参数要求：
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像：
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	26.00

	2
	开关电源
	12V30A
	12V30A
	台
	4.00

	3
	摄像机支架
	壁挂
	国标
	根
	26.00

	4
	吸顶红外探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：360°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7、安装方式：吸顶安装
8、安装高度：2.4-4米
9、工作电源：DC12V/100mA（宽压9-16VDC）
10、工作温度：-10°C至55°C
11、工作湿度：10%至90%
12、产品尺寸：φ120mmx33.2mm
	台
	21.00

	5
	双防区地址模块
	
	【技术参数】
1、设备类型：总线2防区扩展模块
2、防区数量：2个
3、通讯接口：M-BUS
4、通讯线材：RVV2*1.5
5、通讯协议：M-BUS协议
6、外壳材质：塑料
7、使用环境：室内
8、工作电源：DC36V/20mAMax（主机总线供电）
9、工作温度：-10°C至55°C
10、工作湿度：10%至90%
11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm

【产品功能】
1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展2路有线防区
2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装
3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	台
	21.00

	6
	报警主机
	
	总线报警主机
防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
技术参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统
防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路
日志容量：4万条
传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机）
安装方式：壁挂安装
供电方式：AC220V（自带电源适配器）
设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W
工作温度：–10℃～+55℃
工作湿度：10％--90％
使用环境：室内
产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）
	台
	1.00

	7
	报警主机键盘
	配套
	
	台
	1.00

	8
	24口接入交换机
	
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，内置交流供电，无风扇
交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps
	台
	2.00

	9
	20U室外防水机柜
	20U
	国标，含8位PDU
	套
	1.00

	10
	24口网络配线架
	
	19英寸机架式设备，满足并超过相关标准规定的关于六类屏蔽配线架标准，标准1U高度。
	套
	2.00

	11
	线管理器
	
	●配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。●黑色喷塑处理，与19英寸机架式设备配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方
	根
	4.00

	12
	网络跳线
	1米
	
	根
	26.00

	13
	6类非屏蔽网线
	国标
	
	米
	1000.00

	14
	摄像机电源线（RVV2*1.0）
	RVV2*1.0
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性。
	米
	1000.00

	15
	报警电源线+信号线（RVV4*1.0）
	RVV4*1.0
	
电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性
	米
	370.00

	16
	JDG20管
	20
	国标
	米
	300.00

	17
	钢制接线盒
	86型
	国标
	个
	52.00

	18
	金属桥架
	150*100
	国标
	米
	60.00

	19
	简易文物库房增加安防设备项目调试
	
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	


；
（五）5、监控中心电池间升级改造项目：增加（含替换）蓄电池不超过160台，搭配及相应配套设备和管线；拆；拆除及搬运旧蓄电池不超过160台的费用。
参数要求：
	

	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	

	一、更换蓄电池

	1
	蓄电池
	
	1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah、单只重量76KG
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V）浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V）充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。
	台
	160.00

	2
	电池柜
	
	尺寸：1200*1500*1500
	套
	4.00

	3
	电池连接铜排
	30*4
	30*4
	套
	4.00

	4
	连接线缆
	BVR70
	电池开关箱至电池，电池开关箱至输入输出配电箱
	米
	150.00

	5
	辅材
	
	绝缘套、铜鼻子
	套
	4.00

	6
	接地线缆
	BVR16
	
	米
	30.00

	7
	运输安装费
	
	
	台
	160.00

	二、电池间精密空调

	1
	精密空调
	
	单冷，制冷量7.5kW，风量2800m3/h，上前送风。
	台
	1

	2
	铜管
	Φ16/9
	每台精密空调15米铜管
	米
	30

	3
	电线
	YJV5*4
	
	米
	40

	4
	控制线
	RVV3*1
	
	米
	30

	5
	精密空调室外底座
	定制
	
	个
	1

	6
	制冷剂+冷冻油
	制冷剂+冷冻油
	
	罐
	2

	7
	排水管
	PPR25
	
	米
	30

	三、电池监测系统

	1
	单电池监测模块12V
	
	监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含1个单电池监测模块；1根长度250mm单电池监控红黑线；1根长度300mm单电池监控通信线。（一节电池配一个）
	个
	160

	2
	电流传感器
	
	电流传感器DC500A，开口40mm。（一组电池配一个）
	个
	4

	3
	组电流温度采集模块
	
	可监控1组电池，监测每组电池充放电电流和环境温度（一组电池配一个）
	个
	4

	4
	12V工业电源
	
	12V2.5A直流电源
	台
	1

	5
	电池监控主机
	
	可接模块数：≤254个，可接组数：≤6组，主控模块尺寸：16×10×3cm，可管理电池组单体电压、内阻、温度，充放电流等参数。可设置告警阈值。并上传至动环监控系统。12V供电
	个
	1

	6
	10寸触摸工控机
	
	包含1台10寸触摸屏工控机（含嵌入式监控软件一套）、电源等。
	台
	1

	7
	电池监控主机安装箱
	
	包含安装箱，用于安装电池监控设备，12V电源等，建议配置
	台
	1

	8
	控制软件
	
	
	套
	1

	9
	辅材
	
	
	批
	1

	10
	监控中心电池间升级改造项目调试
	
	
	项
	1
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