2027武侯祠成都大庙会临时设施电气及消防安全技术检测服务项目需求

1、  项目背景
2027武侯祠成都大庙会为大型公众聚集性文化活动，包含临建灯组、群贤堂临展区、西区临时搭建商铺及舞台等设施。鉴于活动场地位于国家级文物建筑保护区内，且活动期间人流量大、临时用电负荷高，为确保文物本体安全及公众人身安全，需对相关临时设施进行全面的电气及消防技术检测。
二、 检测范围与重点
（一）氛围营造灯组及附属设施
所有大小灯组及氛围营造点的内部线路敷设、防水绝缘、发热元件与可燃材料间距、金属构架接地等。
（二）群贤堂临展区域
新增临时线路、照明及多媒体设备负荷、短路保护装置有效性。
（三）西区临时搭建商铺及舞台
商铺电源接入点、配电箱及漏保设置；舞台灯光音响供电系统、钢结构防雷接地。
（四）通用项
临时建筑防火性能、消防器材配置、疏散通道合规性、重点区域防火分隔。
（五）检测标准
严格依据现行有效标准执行，包括但不限于：
1. 《文物建筑电气火灾防控技术规范》（WW/T 0126-2025）
2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
3. 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）
4. 《建设工程施工现场消防安全技术标准》（GB/T50720-2011，2025年版）
5. 《四川省建筑消防设施检测规范》（DB51/T 2049-2015）
6. 《电气防火安全技术导则》（DB51/325-2000）
三、 服务要求
（一）服务时间
该项目为2027武侯祠成都大庙会配套项目，入场时间约为1月底-2月初（2月5日前），具体时间以甲方通知为准。
（二）人员要求
安排技术负责人及专业技术人员全程配合，检测人员须持有效资质证书。
检测单位须具备相应的电气防火检测及消防设施检测资质，并熟悉文物建筑保护区内施工及活动的特殊安防要求。
（三）隐患处置
检测须在活动搭建完成后、正式开幕前进行，并预留整改复检时间。如发现重大电气火灾隐患（如零序电流超标、绝缘破损严重等），须立出具书面的《安全隐患告知书》。
（四）成果交付
供应商需在入场检查后1个工作日内提交以下加盖公章的报告各3份。
1. 《2027武侯祠成都大庙会电气设施技术检测报告》：报告须包含现场检测数据、安全隐患照片、具体不符合项对应的标准条款、危险等级判定及整改建议。
2. 《群贤堂临展（暂定名）电气设施技术检测报告》：报告须包含现场检测数据、安全隐患照片、具体不符合项对应的标准条款、危险等级判定及整改建议。
3. 《2027武侯祠成都大庙会消防设施及防火技术检测报告》：报告须对临时建筑防火性能、消防器材有效性、安全疏散条件等给出明确评定结论。
4. 《群贤堂临展（暂定名）消防设施及防火技术检测报告》：报告须对建筑防火性能、消防器材有效性、安全疏散条件等给出明确评定结论。
4、 其他事项：
（一）该项目为单次采购。
（二）供应商应当参考类似项目按照成本价加合理利润原则合理报价。
[bookmark: _GoBack]（三）报价低于其他供应商有效报价算术平均值的80%时，供应商须在接到通知后的2个工作日内提供成本说明（格式自拟），否则可能被认定为恶意低价，直接判定为无效报价。
（四）具体采购内容以正式采购文件为准。
（五）供应商应具备的资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行项目所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.本项目不接受联合体参与询价。
