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成都武侯祠博物馆安全技术防范系统升级改造项目采购需求

一、项目基本情况
为保障成都武侯祠博物馆安全技术防范系统稳定运行、消除安全隐患，满足安防系统安全规范要求，对我馆监控中心、文物区、陈列馆、绿雨轩、地下停车场安全技术防范系统进行升级改造，防范安全风险，保护文物、建筑及人员安全。
本项目包含监控中心维修和增加设备项目、新陈列馆增加安防设备项目、地下停车场安防系统升级改造项目、简易文物库房增加安防设备项目、监控中心电池间改造项目5个子内容。
二、本项目期限
拟在供应商进场后6个月（180个日历天）完成。按照相关法律法规及成都武侯祠博物馆采购及履约验收制度履行本项目。
三、项目内容
由供应商负责本项目的设备、材料、施工、安装、调试等全部内容。项目必须达到以下要求：1.集中管理：本升级改造项目完成设备施工、安装后，必须接入馆内原安全技术防范系统，实现监控中心统一管理；2.统一监控：监控中心可对所有设施设备统一进行管理及控制，监控所有设施设备运行情况；3.实时预览：所有监控画面根据馆内需求设置视频轮巡，在电视墙上滚动预览；4.报警联动：入侵报警实现监控中心声光报警、弹窗定位、视频联动，图片抓拍、语音播报功能，报警视频联动上墙；5.其他：视频存储时间不低于90天，UPS备用电源时间不低于8小时。
（一）监控中心维修和增加设备项目：检测现有监控中心存储服务器及硬盘运行状态出具书面报告、增加（含替换）区域内摄像机不超过44个，搭配相应配套设备及管线。增加（含替换）室外防水音柱不超过20台，搭配相应配套设备及管线。
参数要求：
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	一、监控中心（维修及更换）

	1
	存储服务器
	
	
	台
	1.00

	2
	6T企业级硬盘
	
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	40.00

	二、文物区及西区安防系统（新增摄像机及更换音柱）

	1
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像：
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	42.00

	2
	球形摄像机
	
	400万23倍光学变倍，16倍数字变倍；
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景；
设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smartnvr配合实现图搜或文搜的功能；
采用高效补光阵列，红外补光150m;
支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随；
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；
支持双mic拾音功能；
内置加热玻璃，有效除雾；
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512GmicroSD卡存储；
	台
	2.00

	3
	摄像机支架
	
	国标
	根
	42.00

	4
	4口千兆交换机
	
	千兆无管理交换机，包转发率7.44Mpps，交换容量10Gbps,5个千兆电，MAC:2K，桌面式，塑料外壳，国标交流适配器
	台
	12.00

	5
	8口千兆交换机
	
	千兆无管理交换机，包转发率11.9Mpps，交换容量16Gbps,8个千兆电，MAC:4K，桌面式，塑料外壳
	台
	4.00

	6
	摄像机电源
	
	输入220V，输出12V30A
	台
	10.00

	7
	摄像机立杆
	
	定制
	根
	4.00

	8
	六类非屏蔽网线
	6类
	国标
	米
	3500.00

	9
	电源线
	RVV2*1.0
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	3500.00

	10
	JDG25管
	25
	
	米
	3000.00

	11
	4芯单模光缆
	
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	300.00

	12
	室外防水音柱
	
	全天候室外防水音柱，外壳采用全铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈；
额定：40W
输入电压：70V/100V
灵敏度：98dB
频响：100Hz-16KHz
外观尺寸：498×151×125mm
材料：铝合金
净重：4kg
	台
	20.00

	13
	网络功放
	
	功能特点：
1.2U机架式设计，拉丝黑晶铝面板，彰显高档；
2.受控于IP网络广播主机及软件，实现数字信号解码还原为模拟音频并通过内置功放输出功率信号；
3.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，增减方便，易于维护；
4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；
5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；7.饱和失真及LED警示；8.信号电平指示LED；9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；10.二路RCA莲花线路输入；11.二路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能；12.各输入通道音量独立调节、高低音独立调节；13.一组RCA莲花混合音频输出；技术参数：1.额定输出功率：550W
2.网络接口：标准RJ45
3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
4.输出方式：4～16Ω平衡输出，70V、100V定压输出
5.辅助输出：600Ω1V(0dB)
6.输入：MIC1.2:600Ω2.0mv,AUX1,2:15KΩ150mv不平衡
7.频响：100Hz~20KHz8.总谐波失真：小于0.1%at1KHz,1/3ratedpower
9.信噪比：microphone1,2:66dB;AUX1,2:70dB10.音调调节：低音：±10dBat100Hz高音：±10dBat15KHz11.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
12.默音功能：MIC1输入覆盖其他输入13.电源：220V/50Hz
14.尺寸（mm）：482（宽）×353（深）×88（高）
	台
	2.00

	14
	音频线
	
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	800.00

	15
	监控中心维修和增加设备项目调试
	
	
	项
	1.00



2、 （二）新陈列馆增加安防设备项目：增加各种摄像机不超过91台，增加相应配套设备和管线；增加各种防盗报警器不超过110个，搭配相应配套设备和管线；增加存储设备及硬盘不超过96个，搭配相应配套设备和管线；增加蓄电池不超过48块，搭配相应配套设备。
参数要求:
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万像素半球摄像机
	
	高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上，防暴等级需≥IK10；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	59.00 

	2
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器;
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像;
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲ 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）;
▲ 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	18.00 

	3
	400万像周界摄像机（筒机）
	
	载大算力超强芯片，实现大于亿级参量的大模型端侧高效部署，支持小目标精准检测和目标分类去重，识别准确率提升90%，以卓越性能重新定义智能安防周界；
搭载 AI-ISP 降噪技术通过融合去噪卷积神经网络与深度学习算法，能够智能识别并抑制图像中的噪声，在提升画面整体清晰度的同时有效保留细节纹理，显著改善低光照、高感光等复杂场景下的成像质量，最终输出更纯净、细腻的视觉画面；
支持智能资源模式切换：smart事件（大模型），普通监控；
Smart事件（大模型）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警；
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；
音频：内置2个麦克风和1个扬声器；
焦距&视场角：2.7~13.5 mm电动调焦镜头；
人员最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):2.7~13.5mm：近端50m，盲区4m；远端100m，盲区10m；
车辆最远报警距离(以4米*1.4米为准)：2.7~13.5mm：近端40m，盲区4m；远端80m，盲区10m；
	台
	9.00 

	4
	客流统计摄像机
	
	室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机
采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况
适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景
采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向
设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率
支持分类统计人员进入、离开情况
支持内置存储（EMMC）
支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表
支持高度过滤
	台
	5.00 

	5
	摄像机电源
	12V30A
	12V30A
	台
	10.00 

	6
	摄像机支架
	壁挂
	国标
	根
	27.00 

	7
	吸顶红外探测器
	
	【技术参数】 
1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶） 
2、使用环境：室内 
3、探测距离：12米 
4、探测角度：360° 
5、探测速度：0.2-3m/s 
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 
7、安装方式：吸顶安装 
8、安装高度：2.4-4米 
9、工作电源：DC12V/100mA（宽压9-16V DC） 
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C 
11、工作湿度：10% 至 90% 
12、产品尺寸：φ120 mm x 33.2 mm 
	台
	29.00 

	8
	壁挂红外探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：90°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7、安装方式：壁挂安装
8、安装高度：1.8-2.4米
9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）
10、工作温度：-10 °C 至 55 °C
11、工作湿度：10% 至 90%
	台
	21.00 

	9
	玻璃破碎探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：玻璃破碎探测器
2、外壳材质：塑料
3、探测范围：10m；探测角度：120°
4、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
5、使用环境：室内
6、安装方式：壁装；顶装
7、工作电源：DC12V/25mA（宽压9-16V DC）
8、工作温度：-10 °C 至 55°C
9、工作湿度：10% 至 90%
【产品功能】
1、探测技术：采用声波探测技术，识别玻璃低频与高频声波变化，触发报警
2、多类型玻璃探测：可进行多类型玻璃探测，适用于多种场景（玻璃类型：浮法;平面;钢化;夹丝;层压含铅;双层；玻璃厚度：2.4 mm 至 6.4 mm；玻璃尺寸：0.4 m × 0.4 m 至 3 m × 3 m）
3、智能算法：不受环境噪音变化影响
4、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度
5、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性
	台
	30.00 

	10
	震动探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：振动探测器
2、外壳材质：ABS 防火材料
3、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
4、探测距离：半径2-7m(视安装平面材质变化)，常规3m
5、使用环境：室内
6、安装方式：表面安装（螺丝固定或背胶安装）
7、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）
8、工作温度：-10 °C 至 55°C
9、工作湿度：10% 至 90%
【产品功能】
1、探测技术：采用压电陶瓷感应技术
2、智能降噪：不受环境噪声变化影响（智能噪声适应）
3、振动探测：支持铁锤、凿子、冲击钻等破坏工具敲击或炸药爆炸和引起的振动变化，产生报警输出
4、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度
	台
	30.00 

	11
	紧急按钮
	
	【技术参数】
1、设备类型：紧急按钮（86盒）
2、外壳材质：环保塑料
3、耐压耐流：耐压:24VDC、耐流:500mA
4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
5、使用环境：室内
6、安装方式：86盒安装
7、工作电源：无需供电
8、工作温度：-10 °C 至 55 °C
9、工作湿度：10% 至 90%
10、产品尺寸：86mm * 86mm * 28.5mm

【产品功能】
1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）
2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位
	台
	5.00 

	12
	双防区地址模块
	
	【技术参数】 
1、设备类型：总线2防区扩展模块 
2、防区数量：2个 
3、通讯接口：M-BUS 
4、通讯线材：RVV2*1.5 
5、通讯协议：M-BUS协议 
6、外壳材质：塑料 
7、使用环境：室内 
8、工作电源：DC36V/20mA Max（主机总线供电） 
9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 
10、工作湿度：10% 至 90% 
11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm 
 
【产品功能】 
1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展2路有线防区 
2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 
3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	台
	115.00 
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	报警主机
	
	总线报警主机
防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机

技术参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统
防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路
日志容量：4万条
传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机）
安装方式：壁挂安装
供电方式：AC220V（自带电源适配器）
设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W
工作温度：–10℃～+55℃
工作湿度：10％--90％
使用环境：室内
产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） 
	台
	1.00 

	14
	人脸识别一体机
	
	1.名称 ：人脸识别一体机
2.参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	1.00 

	15
	门禁电源
	
	输入电压：100-240VAC,                                                    输出电压：12CDC,                                                                    输出电流：4.17A,                                                        输出功率：50W
	个
	1.00 

	16
	磁力锁
	280KG
	1.名称 ：磁力锁
2.类别 ：280KG
	台
	1.00 

	17
	出门按钮
	86型
	1.名称 :出门按钮
2.规格:86型
	个
	1.00 
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	视频存储主机
	
	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；
处理器：1颗64位多核处理器；
系统内存：8GB（可扩展至64GB）；
系统盘：1×240GB SSD（后置）；
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配；4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘；
网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）；
整机电源：1200W，1+1冗余电源；
视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）；
支持视频流、图片直写；
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；
▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；
支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全；
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；
▲  支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档的数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；
支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能；
▲支持双激活模式下同时录像，组网后需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽；
支持BMC业务保护；
	台
	2.00 

	19
	6T硬盘
	
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	
	96.00 

	20
	管理服务器
	
	CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳
设备重量：最大23千克（含导轨）
	台
	1.00 

	21
	管理工作站
	
	CPU I7-13700,内存16 G固态硬盘1T、独立显卡 8G 显示器 23.8
	台
	2.00 

	22
	汇聚交换机
	
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,24个1/2.5G光口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护、交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率192Mpps，不支持双电源。
	台
	1.00 

	23
	24口接入交换机
	
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,内置交流供电,无风扇
交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps
	台
	5.00 

	24
	千兆光模块
	配套
	千兆单模，10KM,LC接口
	个
	10.00 

	25
	万兆光模块
	配套
	万兆单模，10KM，LC接口
	个
	2.00 

	26
	42U机柜
	2000*1000*800
	国标
	套
	3.00 

	27
	24口网络配线架
	
	19英寸机架式设备，满足并超过相关标准规定的关于六类屏蔽配线架标准，标准1U高度。
	套
	4.00 

	28
	线管理器
	
	●配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。●黑色喷塑处理，与 19英寸机架式设备配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方
	根
	10.00 

	29
	光纤终端盒
	
	 用于光缆的固定，保护，以及光纤链路的分配。 内含熔纤盘， 光缆固定夹，前部耦合器安装槽，热熔缩管以及圆形耦合器安装小配件
	套
	2.00 

	30
	光纤连接
	
	
	芯
	24.00 

	31
	单模光纤跳线
	
	选用PC 端面的光纤连接器端接单芯光纤，用于光纤熔接、光纤配线、光纤设备连接等场合。 常规可提供SC/ST/FC/LC 四种光纤连接器接口。
	根
	12.00 

	32
	12芯单模光纤
	
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE)护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	400.00 

	33
	6类非屏蔽网线
	国标
	
	米
	7000.00 

	34
	摄像机电源线（RVV2*1.0）
	
	电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性。
	米
	7000.00 

	35
	报警电源线+信号线（RVV4*1.0）
	
	
电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性
	米
	4000.00 

	36
	JDG20管
	20
	国标
	米
	2500.00 

	37
	JDG25管
	25
	国标
	米
	2500.00 

	38
	JDG32管
	32
	国标
	米
	300.00 

	39
	钢制接线盒
	86型
	国标
	个
	100.00 

	40
	剔槽
	
	
	米
	200.00 

	41
	金属桥架
	200*100
	国标
	米
	150.00 

	42
	金属桥架
	300*100
	国标
	米
	50.00 

	43
	防静电地板
	600*600
	国标
	平方
	16.00 

	44
	精密空调
	
	1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型单冷机型精密空调，上前送风。
2.本项目要求提供的精密空调设计需满足标准GB19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》标准。
3.★精密空调制冷量≥12.5KW，显热比≥0.9，标准风量≥3500m³/h，投标时需提供本项目精密空调同型号、同规格中国节能产品试验报告复印件并加盖厂家公章。
4.要求精密空调具备智能温湿度调节功能，温度调节范围为+16℃～+40℃，温度调节精度为±1℃；湿度调节范围为20%～95%RH，湿度调节精度为±5%RH。
5.★精密空调整机全年能效比≥3.95，制冷消耗功率需≤4KW，投标时需提供本项目精密空调同型号、同规格中国节能产品试验报告复印件并加盖厂家公章。
6.需具备高稳定性，超宽输入电压设计，三相电源机组运行电压波动范围380Vac±20%，并具有缺相保护功能。
7.精密空调需采用高效转子压缩机或全封闭涡旋式压缩机，压缩机名义制冷量应≥13KW，输入功率应≤3.3KW，COP值应≥3.9。
8.室内机最大输入电流应≤15A。
9.★为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计，且采用“三面回风”设计，蒸发器设计迎风面积需≥0.79㎡，室外冷凝器翅片换热迎风面积需≥1.05㎡，投标时须提供由厂家出具的实物照片以及中国节能产品试验报告加以佐证（提供复印件），并加盖厂家公章。
10.★需采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式，投标时须提供由厂家出具的实物照片，并加盖厂家公章。
11.考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。
12.需具备来电自动重启功能，具备电机过载保护、高低电压保护、压缩机高、低压保护、高低温度报警、掉电记忆、缺相错相保护、相序容错各项智能保护功能。
13.★需具有智能群控功能，群控网络可实现不少于32台机器组网运行，投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对详细描述方案、操作步骤等），并加盖厂家公章。
14.须标配RS485通讯接口，通过后台通信系统可实现对空调机组远程控制、实时数据收集、远程参数设定等功能。
15.精密空调机组人机界面应配置全中文4.3寸触摸屏，应具备多级密码保护，故障诊断等功能。
16.精密空调历史告警记录应可保存不低于200条，在告警历史记录中存储告警类型、发生时间、持续时间。
17.本项目精密空调的现场安装位置已经规划完成，精密空调室内机外形尺寸需要严格要求，室内机宽度应≤510（mm），深度≤425（mm），高度≤1865（mm）。
18.★投标时需提供与本次投标同规格同型号产品的中国节能产品认证证书及中国节能试验报告复印件并加盖厂家公章。
19.★本项目投标产品需通过国家强制性产品认证，需提供与本次投标同规格同型号产品的中国国家强制性产品认证证书复印件并加盖厂家公章。
20.★本项目投标产品设计需满足GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准并通过中国机房空调专业认证，提供与本次投标同规格同型号产品的CRAA产品认证证书复印件并加盖厂家公章。
21.★本项目投标产品设计需满足GB19576-2019《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》标准并通过能效等级（2级）检测，提供与本次投标同系列产品的能源效率检测报告复印件并加盖厂家公章。
本项目报价应包含与精密空调安装相关的一切材料及人工费用。
	台
	1.00 

	45
	YJV5*6
	YJV5*6
	国标
	米
	100.00 

	46
	YJV3*10
	YJV3*10
	国标
	米
	30.00 

	47
	10KVAUPS
	
	1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah、单只重量76KG
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
	台
	1.00 

	48
	蓄电池
	
	1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah。
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
	块
	48.00 

	49
	电池柜
	
	1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。
	套
	3.00 

	50
	配电柜
	定制
	1路3P（32A）输入，3路2P（25A）输出,含防雷
	套
	1.00 

	51
	散力架
	定制
	国标
	套
	1.00 

	52
	安防系统调试
	
	
	项
	1.00 



（三）地下停车场安防系统升级改造项目：增加（含替换）各种摄像机不超过100个，搭配相应配套设备和管线；增加视频存储服务器不超过2台及硬盘不超过96块，搭配相应配套设备和管线；增加（含替换）蓄电池不超过48块，搭配相应配套设备。
参数要求：
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万像素半球摄像机
	
	高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲字符叠加（OSD）功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上，防暴等级需≥IK10；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	9

	2
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	88

	3
	电梯专用摄像机
	
	4MP电瓶车半球型网络摄像机
智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测
遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70cm
最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，透雾
支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60V，2A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m
IK08防暴等级，可靠性高
支持PoE供电
	台
	3

	4
	电梯摄像机专用网桥
	
	行业2.4GHz200米标准POE受电网桥
安全：智能识别终端准入管控
可靠：无线抗干扰故障可自愈
智简：APP、客户端统一管理拓扑可视化、智能运维
成对包装，免配置
传输稳定不卡顿
机房端支持标准PoE受电
	套
	3

	5
	摄像机支架
	
	
	根
	88

	6
	摄像机电源
	12V30A
	
	台
	12

	7
	视频存储主机
	
	6U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；
处理器：1颗64位多核处理器；
系统内存：8GB（可扩展至64GB）；
系统盘：1×240GBSSD（后置）；
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配；4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘；
网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）；
整机电源：1200W，1+1冗余电源；
视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）；
支持视频流、图片直写；
支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议；
▲每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；
支持RAID降级可读写（VRAID），支持全局热备（RAID0、1、5、6、10），多重保护数据安全；
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；
▲支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档的数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；
支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能；
▲支持双激活模式下同时录像，组网后需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽；
支持BMC业务保护；
	台
	2

	8
	6T硬盘
	
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	96

	9
	管理工作站
	
	CPUI7-13700，内存16G固态硬盘1T、独立显卡8G显示器23.8
	台
	2

	10
	汇聚交换机
	
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口，24个1/2.5G光口，4个万兆SFP+，交流供电，前维护、交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率192Mpps，不支持双电源，220mm深
	台
	1

	11
	接入交换机
	
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，内置交流供电，无风扇、交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps
	台
	14

	12
	千兆光模块
	
	千兆单模，10KM,LC接口
	个
	28

	13
	42U机柜
	2000*1000*800
	国标
	套
	2

	14
	10KVAUPS
	
	1.▲本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进单出/单进单出现场可调，容量不低于10kVA/9KW，额定输出功率因数应≥0.9。
2.输出额定电压应220/230/240VAC可调。
3.UPS主机需采用先进的DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定地运行。
4.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。
5.输入功率因数≥0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。
6.★输入电流谐波成分：100％额定非线性负载≤4.8%，50％额定非线性负载≤7.7%，30％额定非线性负载≤10.8%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.8%。
8.★输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载≤0.7%，100%市电非线性负载≤2.8%，投标时提供本项目UPS主机同规格的泰尔认证证书、同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
9.输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，系统效率：100%阻性负载≥95.3%，50%阻性负载≥95.7%，30%阻性负载≥94.7%。
10.输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。
11.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等。
12.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡及AS400继电器卡，免费提供通讯协议及监控软件，软件应支持大部分常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。
13.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维；主机标配输入保护开关并具备电池自检功能，操作面板可显示电池剩余电量。
14.UPS主机需具备先进的智能化充电管理系统，充电方式可通过CPU进行智能控制，主机充电器能够依据不同环境条件进行修正充电参数。
15.UPS主机应支持选配语音播报功能，在市电中断、UPS主机或电池处于异常状态时，设备自动播报具体异常信息。
16.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。
17.应具备并机功能，支持不少于3台并机运行。
18.要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。
19.UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号的泰尔认证证书及同系列产品第三方检验报告复印件，并加盖厂家公章。
20.★UPS主机须满足CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，应提供包含本项目UPS主机同规格、同型号的中国节能产品认证证书复印件，并加盖厂家公章。
	台
	1

	15
	蓄电池
	
	1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah。
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V）浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V）充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。
	块
	48

	16
	电池支架（含散力架）
	电池架
	1.本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。
2.本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。
	套
	3

	17
	电池开关箱
	定制
	
	套
	1

	18
	输入输出配电箱
	定制
	
	套
	1

	19
	电缆
	5*16
	
	米
	50

	20
	防静电地板
	600*600
	
	平方
	50

	21
	8芯光纤
	GYXTW-8B1.3
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	3500

	22
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	
	米
	7000

	23
	电源线
	RVV2*1.0
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	7000

	24
	JDG20管
	20
	国标
	米
	2500

	25
	光纤终端盒
	
	用于光缆的固定，保护，以及光纤链路的分配。内含熔纤盘，光缆固定夹，前部耦合器安装槽，热熔缩管以及圆形耦合器安装小配件
	个
	7

	26
	光纤终端盒
	
	用于光缆的固定，保护，以及光纤链路的分配。内含熔纤盘，光缆固定夹，前部耦合器安装槽，热熔缩管以及圆形耦合器安装小配件
	个
	1

	27
	光纤跳线
	
	选用PC端面的光纤连接器端接单芯光纤，用于光纤熔接、光纤配线、光纤设备连接等场合。常规可提供SC/ST/FC/LC四种光纤连接器接口。
	根
	30

	28
	地下停车场安防系统升级改造项目调试及接入原系统
	
	
	项
	1



（四）简易文物库房增加安防设备项目：增加各种摄像机不超过26台，搭配相应配套设备和管线；增加各种防盗报警器不超过21个，搭配相应配套设备和管线。
参数要求：
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万像素枪式摄像机
	
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像：
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	26.00

	2
	开关电源
	12V30A
	12V30A
	台
	4.00

	3
	摄像机支架
	壁挂
	国标
	根
	26.00

	4
	吸顶红外探测器
	
	【技术参数】
1、设备类型：有线双鉴探测器（吸顶）
2、使用环境：室内
3、探测距离：12米
4、探测角度：360°
5、探测速度：0.2-3m/s
6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7、安装方式：吸顶安装
8、安装高度：2.4-4米
9、工作电源：DC12V/100mA（宽压9-16VDC）
10、工作温度：-10°C至55°C
11、工作湿度：10%至90%
12、产品尺寸：φ120mmx33.2mm
	台
	21.00

	5
	双防区地址模块
	
	【技术参数】
1、设备类型：总线2防区扩展模块
2、防区数量：2个
3、通讯接口：M-BUS
4、通讯线材：RVV2*1.5
5、通讯协议：M-BUS协议
6、外壳材质：塑料
7、使用环境：室内
8、工作电源：DC36V/20mAMax（主机总线供电）
9、工作温度：-10°C至55°C
10、工作湿度：10%至90%
11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm

【产品功能】
1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展2路有线防区
2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装
3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复
	台
	21.00

	6
	报警主机
	
	总线报警主机
防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
技术参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统
防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路
继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路
日志容量：4万条
传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）
硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机）
安装方式：壁挂安装
供电方式：AC220V（自带电源适配器）
设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W
工作温度：–10℃～+55℃
工作湿度：10％--90％
使用环境：室内
产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）
	台
	1.00

	7
	报警主机键盘
	配套
	
	台
	1.00

	8
	24口接入交换机
	
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，内置交流供电，无风扇
交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps
	台
	2.00

	9
	20U室外防水机柜
	20U
	国标，含8位PDU
	套
	1.00

	10
	24口网络配线架
	
	19英寸机架式设备，满足并超过相关标准规定的关于六类屏蔽配线架标准，标准1U高度。
	套
	2.00

	11
	线管理器
	
	●配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。●黑色喷塑处理，与19英寸机架式设备配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方
	根
	4.00

	12
	网络跳线
	1米
	
	根
	26.00

	13
	6类非屏蔽网线
	国标
	
	米
	1000.00

	14
	摄像机电源线（RVV2*1.0）
	RVV2*1.0
	电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性。
	米
	1000.00

	15
	报警电源线+信号线（RVV4*1.0）
	RVV4*1.0
	
电缆长期允许工作温度应不超过70℃2、电缆敷设温度应不低于0℃3、允许弯曲半径，电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性
	米
	370.00

	16
	JDG20管
	20
	国标
	米
	300.00

	17
	钢制接线盒
	86型
	国标
	个
	52.00

	18
	金属桥架
	150*100
	国标
	米
	60.00

	19
	简易文物库房增加安防设备项目调试
	
	
	项
	1



（五）监控中心电池间升级改造项目：增加（含替换）蓄电池不超过160台，搭配相应配套设备和管线；拆除及搬运旧蓄电池不超过160台。
参数要求：
	序号
	名称
	规格/型号
	技术参数
	单位
	数量

	一、更换蓄电池

	1
	蓄电池
	
	1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah、单只重量76KG
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V）浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V）充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。
	台
	160.00

	2
	电池柜
	
	尺寸：1200*1500*1500
	套
	4.00

	3
	电池连接铜排
	30*4
	30*4
	套
	4.00

	4
	连接线缆
	BVR70
	电池开关箱至电池，电池开关箱至输入输出配电箱
	米
	150.00

	5
	辅材
	
	绝缘套、铜鼻子
	套
	4.00

	6
	接地线缆
	BVR16
	
	米
	30.00

	7
	运输安装费
	
	
	台
	160.00

	二、电池间精密空调

	1
	精密空调
	
	单冷，制冷量7.5kW，风量2800m3/h，上前送风。
	台
	1

	2
	铜管
	Φ16/9
	每台精密空调15米铜管
	米
	30

	3
	电线
	YJV5*4
	
	米
	40

	4
	控制线
	RVV3*1
	
	米
	30

	5
	精密空调室外底座
	定制
	
	个
	1

	6
	制冷剂+冷冻油
	制冷剂+冷冻油
	
	罐
	2

	7
	排水管
	PPR25
	
	米
	30

	三、电池监测系统

	1
	单电池监测模块12V
	
	监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含1个单电池监测模块；1根长度250mm单电池监控红黑线；1根长度300mm单电池监控通信线。（一节电池配一个）
	个
	160

	2
	电流传感器
	
	电流传感器DC500A，开口40mm。（一组电池配一个）
	个
	4

	3
	组电流温度采集模块
	
	可监控1组电池，监测每组电池充放电电流和环境温度（一组电池配一个）
	个
	4

	4
	12V工业电源
	
	12V2.5A直流电源
	台
	1

	5
	电池监控主机
	
	可接模块数：≤254个，可接组数：≤6组，主控模块尺寸：16×10×3cm，可管理电池组单体电压、内阻、温度，充放电流等参数。可设置告警阈值。并上传至动环监控系统。12V供电
	个
	1

	6
	10寸触摸工控机
	
	包含1台10寸触摸屏工控机（含嵌入式监控软件一套）、电源等。
	台
	1

	7
	电池监控主机安装箱
	
	包含安装箱，用于安装电池监控设备，12V电源等，建议配置
	台
	1

	8
	控制软件
	
	
	套
	1

	9
	辅材
	
	
	批
	1

	10
	监控中心电池间升级改造项目调试
	
	
	项
	1




锦里街区安全技术防范系统升级改造项目
采购需求

一、项目基本情况
为保障锦里街区安全技术防范系统稳定运行、消除安全隐患，满足安防系统安全规范要求，对锦里街区安全技术防范系统进行升级改造，防范安全风险，保护游客安全。
二、本项目期限
拟在供应商进场后10个月（300个日历天）完成。按照相关法律法规与采购及履约验收制度履行本项目。
三、项目内容
由供应商负责本项目的设备、材料、施工、安装、调试等全部内容。项目必须达到以下要求：1.集中管理：本升级改造项目完成设备施工、安装后，必须接入馆内原安全技术防范系统，实现监控中心统一管理；2.统一监控：监控中心可对所有设施设备统一进行管理及控制，监控所有设施设备运行情况；3.实时预览：所有监控画面根据馆内需求设置视频轮巡，在电视墙上滚动预览；4.报警联动：入侵报警实现监控中心声光报警、弹窗定位、视频联动，图片抓拍、语音播报功能，报警视频联动上墙；5.其他：视频存储时间不低于90天，UPS备用电源时间不低于8小时。
参数要求
	序号
	项目名称
	参数
	计量单位
	工程量

	一、安防系统（监控、门禁、一键报警）

	1
	400万像素枪式摄像机
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器;
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像;
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）;
 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置；
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框；
支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	68

	2
	400万像素球机
	400万23倍光学变焦，16倍数字变倍
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景
设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能
采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
支持双mic功能
内置加热玻璃，有效除雾
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储
传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR    
焦距：5.9mm~135.7mm，23倍光学变倍
视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远）
垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远）
对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 
补光灯类型：红外，白光补光
补光灯距离：红外：150 m
白光：100m
防补光过曝：支持
红外波长范围：850nm 
水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 
宽动态：支持真宽动态 
内置麦克风：支持双mic功能
网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）
报警：2路报警输入,1路报警输出
音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 
供电方式：DC36V
电流及功耗：最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W）
工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% ;(无凝结)  
恢复出厂设置：支持
除雾：加热玻璃除雾 
防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准
	台
	30

	3
	400万像素半球
	视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；
支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级IP66或以上，防暴等级需≥IK10；
	台
	2

	4
	客流统计摄像机
	室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机
采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况
适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景
采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向
设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率
支持分类统计人员进入、离开情况
支持内置存储（EMMC）
支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表
支持高度过滤
	台
	7

	5
	摄像机2合1避雷器
	信号电源2合1避雷器
	台
	107

	6
	避雷器安装盒
	200*200
	个
	107

	7
	摄像机电源
	12V30A
	台
	20

	8
	摄像机支架
	定制
	台
	68

	9
	视频存储主机
	8U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
【硬件规格】
处理器：1颗64位多核处理器
系统内存：16GB（可扩展至64GB）
系统盘：1×240GB SSD
数据盘：1×480GB SSD（数据存储）
存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口
其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI
整机电源：1200W，1+1冗余电源
【产品性能】
以文搜图：350路（文搜IPC）
检索数量：150W/天
视频性能：最大支持接入350路（最大接入带宽875Mbps）
图片性能：最大支持30张/S（单张图片500KB）
回放性能：最大支持35路2Mbps
【智能应用】
前端接入能力：支持接入智能相机，对图片中的目标进行多模态大模型建模
大模型图文建模：内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系
大模型以文搜图：内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标
以文搜图应用展示：支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围
搜索结果精准定位：支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹
搜索结果快速筛选：以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选
【产品功能】
支持视频流、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式
支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况
	台
	1

	10
	10T企业级硬盘
	10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：8.0W
缓存：256MB
标称容量：6TB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000
	块
	48

	11
	综合管理平台服务器
	技术规格：2U海光3000双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；
	台
	1

	12
	流媒体服务器
	技术规格：2U海光3000双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	台
	1

	13
	综合管理平台软件
	管理监控、人脸系统、客流系统、一键报警系统
	套
	1

	14
	46寸液晶凭借屏
	46英寸#1.7mm拼缝#普亮液晶拼接屏
支持红外遥控器、快捷面板和串口客户端统一控制
可接收HDMI、DVI等信号
支持U盘播放视频、图片等多媒体文件
全高清显示，画面细腻，色彩丰富
视角可达178°，趋近于水平
运行稳定，可24小时持续工作
支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式
多种拼接方式，能适应各种使用场所
采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
支持背光分区调光，动态对比度高，更节能
显示尺寸：46 inch
背光源类型：D-LED
物理拼缝：1.7 mm
物理拼缝公差：±1.5mm
物理分辨率：1920 × 1080@60Hz（向下兼容）
亮度：500 ± 10% cd/m²
可视角：178°(水平)/ 178°(垂直)
对比度：1000：1 
音视频输出接口：无
	台
	12

	15
	前维护拼接屏支架
	气动前维护支架
	套
	1

	16
	六联操作台
	定制
	套
	1

	17
	解码器
	4路HDMI输入+16路HDMI输出
2U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求
业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠
支持HDMI信号输入输出，支持2K/4K的输入/输出板卡
支持H.264、H.265编码，默认采用H.265，支持最大4路视频编码能力
支持解码H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式
整机最大支持288个解码通道，支持144路1080P@30Hz或288路720P@30Hz同时解码
支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
单输出口支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持MxN任意分割
支持3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备的视频流解码，兼容主流第三方厂家安防系统设备
支持电视墙预览
支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持chrome 45及以上版本
最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局
支持虚拟LED功能，最多添加字幕9个，单墙4个
支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备
机箱高度：2 U
配置主控板数量：1
电源槽位数：1
配置电源数量：1
整机拼接能力：16路
风扇：1个 
光口：1个SFP+，万兆光口
电口：2个，RJ45，1000M以太网口
USB接口：1 × USB 2.0 
电源接口：1个，100 VAC~ 240 VAC，50/60 Hz
整机功耗：200W 
电视墙数量：8个
电视墙规模：≤16
开窗数量：288
单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25/36
输入源复制能力：支持
单屏图层数：36个720P，18个1080P
整机图层数：288
场景数量：128
电视墙预监：支持
场景切换延时：3 s
预览路数：4
预览分辨率：CIF(352×288)、QCIF(176×144)、HCIF(704×288)、DCIF(528×384)、FCIF(704×576)
底图：≤4个，单个底图分辨率1280x720~8192x4320，底图格式JPG/JPEG
字幕数量：单墙≤4个
输入图像裁剪：支持，上下左右各200个像素点
本地源上墙延时：90 ms 
工作湿度：10% RH~90% RH，无冷凝
音频输入接口类型：HDMI内嵌 
视频输入接口类型：HDMI1.4
视频输入接口数：4
视频输入最大分辨率：4K（仅奇数口）
视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口）；
【支持自定义输入分辨率】（仅奇数口）；
【支持自定义输入分辨率】
1、HDMI偶数口，800-4096/600-2160，宽×高≤（1920*1200）-支持30/60Hz；
2、HDMI奇数口，800-4096/600-2160，（1920*1200）＜宽×高≤（4096*2160）时支持30Hz，宽×高≤（1920*1200）支持30/60Hz
3、宽高都是4对齐 
视频编码格式：支持H.265，H.264，默认H.265
视频编码通道数：4
视频编码能力：4路1080P 
音频编码格式：G722.1，G711_U，G711_A，AAC 
视频输出接口类型：HDMI1.4
视频输出接口数：16路
视频输出最大分辨率：4K
视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz)
视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144～3840，高度144～2160，宽度2对齐，高度2对齐 
视频解码格式：H264、H265、Smart264、Smart265、HIK264、MPEG2、MPEG4
视频解码通道：288
视频解码能力：【H264/H265/Smart264/Smart265格式】
整机支持8 路3200W/2400W，或16 路1600W/1200W，或32 路800W，或48 路600W/500W，或72 路400W，或144 路1080P，或288 路720P/D1 及以下分辨率的30帧画面的同时解码。
【HIK264】
整机支持16 路720P@30fps
【MPEG4】
整机支持32 路720P@30fps（不支持720P以上分辨率图像解码）
【MPEG2】
整机支持16 路720P@30fps（不支持720P以上分辨率图像解码） 
音频输出接口数：16路HDMI内嵌音频
音频输出接口类型：HDMI内嵌 
音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,AAC-LC
	台
	1

	18
	控制键盘
	支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备
支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上
支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局
支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用
支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放
支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器
支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备
支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入
两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户
支持接入iSecure（海豚）平台
支持U盘升级及导入/导出配置文件
支持接入综合安防平台
支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。
显示屏：10.1英寸TFT LCD
控制方式：网络方式
电源：DC12V/POE
功耗：≤15W
尺寸(宽*高*深)：404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高）
重量：≈1.7KG 
最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 
工作温度：-10℃--＋55℃
工作湿度：10％--90％ 
网络接口：1个
WiFi：1个
串行接口：不支持
语音对讲输入：1个，3.5mm立体声
语音对讲输出：1个，3.5mm立体声
摇杆类型：四维单按键摇杆
USB接口：USB2.0x2
视频接口：DVIx1;HDMIx1
	台
	1
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	管理工作站
	I7-13700 8G 512G 定制成16G 3050 8G 显卡 500W电源定制  23.8寸 显示器
	台
	2

	20
	六类非屏蔽网线
	在90米距离内提供250MHz带宽，典型应用速率为1000Mbps。
该产品广泛应用于室内水平工作区布线，室内局域网布线。
产品选用优质无氧铜为传输导体，同时采用了中心十字PE骨架分离4个单独线对设计，电气
传输性能可靠优异，达到并超过六类系统指标,为系统链路提供丰富的余量支持，施工敷设方便
快捷。
	m
	7000

	21
	摄像机电源线RVV3*1.5
	电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性。
	m
	7000

	22
	12芯单模光纤
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE)护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	m
	2000

	23
	8芯单模光纤
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE)护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	m
	3500

	24
	12口光纤盒
	SC满配，含法兰尾纤，采用前置面板，通用型适配器卡条，适合FC、SC、ST、LC适配器；
材质：盒体采用优质冷轧钢质材料，表面采用喷塑处理技术，内部熔纤盘采用高强度工程塑料;
盒体2个进缆孔,进缆口采用丁腈橡胶圈密封，刺破使用，确保盒体密封性。
	个
	12

	25
	24口光纤盒
	SC满配，含法兰尾纤，采用前置面板，通用型适配器卡条，适合FC、SC、ST、LC适配器；
材质：盒体采用优质冷轧钢质材料，表面采用喷塑处理技术，内部熔纤盘采用高强度工程塑料;
盒体2个进缆孔,进缆口采用丁腈橡胶圈密封，刺破使用，确保盒体密封性。
	个
	10

	26
	光纤连接
	热熔
	芯
	246

	27
	单模光纤跳线
	用PC 端面的光纤连接器端接单芯光纤，用于光纤熔接、光纤配线、光纤设备连接等场合。 常规可提供SC/ST/FC/LC 四种光纤连接器接口。
	根
	50

	28
	24口6类网络配线架
	19 英寸机架式设备，满足并超过相关标准规定的关于配线架标准，标准1U 高度。 适用于设备间的水平布线或设备端接， 以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理。> 防尘设计：RJ45 端口、标签条以及配线架示名条均为全防尘设计；> 安装灵活：1. 安装板包含24 个独立的RJ45 安装单元，可适配180 度模块及屏蔽模块。
2. RJ45 安装单元均设计为独特的前部可拆卸设计，便于施工与维护，提高工作效率。3. 配线架含有背部理线架设计，便于端接时机柜后部线缆管理。
	根
	15

	29
	网络跳线
	3米
	根
	107

	30
	理线架
	1U
	根
	70

	31
	配管JDG25
	国标
	m
	7000

	32
	金属桥架150*150
	国标
	m
	800

	33
	金属桥架300*100
	国标
	m
	100

	35
	配管PE25
	国标
	米
	1500

	36
	配管PE110
	国标
	米
	3000

	37
	手孔井
	含基础，井盖
	座
	25

	38
	管沟土方
	
	㎥
	200

	39
	回填方
	
	㎥
	180

	40
	余方弃置
	
	㎥
	20

	41
	青石板拆除
	
	㎡
	300

	42
	青石板恢复
	
	㎡
	300

	43
	人脸识别一体机
	支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
	套
	2

	44
	双门磁力锁
	280KG
	套
	2

	45
	出门按钮
	86形
	套
	2

	46
	一键报警盒
	单按键可视报警箱
采用嵌入式Linux操作系统, 嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠
支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟
支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲
支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控
支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好
支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF
支持海康ISUP5.0、萤石云协议，满足公网传输
支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；

报警输入：2路
报警输出：2路
警号输出：无
警灯输出：1个红色警灯，可独立控制
网络接口：10M/100M自适应网口
音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口
SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持128G）
扬声器：内置1路3W扬声器 
视频压缩标准：H.264;H.265
帧率：帧率25fps
镜头视场角：水平视场角:128°
补光方式：红外补光
日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 
音频输入：支持1路3.5mm音频插口
音频输出：支持1路3.5mm音频插口
音频压缩标准：G.711;G.726
音频质量：智能噪声抑制;回声消除
音频压缩码率：16Kbps;64Kbps 
电源：AC220V
功耗：≤24W 
有线连接：2路RJ45接口
移动网络：无
标准：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF 
工作温度：-40℃-70℃
工作湿度：10％-90％
尺寸(宽x高x深)：523.3(H)*327.7(W)*125(D)
IP等级：IP65
安装方式：抱箍或者壁挂
	台
	5
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	一键报警管理主机
	紧急报警管理机
一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便
标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；
实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；
报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息
分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒
硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；
web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；
安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用；
自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装

RS-485：1
RJ45接口：1
防区输入：2
报警输出：2
TF卡接口：支持
按键类型：触摸按键 
显示屏尺寸：10.1英寸
显示屏分辨率：1280*800
是否支持触摸：支持 
供电方式：DC 12V;标准POE
功耗：<12W
工作温度：-10℃—+50℃
工作湿度：10%-90%
尺寸：292mm×166mm×31mm（宽×高×厚）
	台
	1
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	摄像机立杆
	定制、包含地龙、设备基础600*600
	根
	20

	49
	室外防水柜子
	27U，含空开、PDU
	套
	15

	50
	安全防范全系统调试
	
	系统
	1

	二、计算机网络系统
	
	
	
	

	1
	防火墙
	交流主机(2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户)
	台
	1

	2
	核心交换机
	双电源，主板、48口千兆电、48口光
	台
	1

	3
	汇聚交换机
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,24个1/2.5G光口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护)
交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率192Mpps，不支持双电源，220mm深
	台
	4

	4
	24口接入交换机
	S5735S-L24T4S-QA3(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,内置交流供电,无风扇)
交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps
	台
	14

	5
	千兆光模块
	
	个
	22

	三、机房工程及UPS配电工程及接地
	
	
	
	

	1
	精密空调
	1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型单冷机型精密空调，上前送风。
2.★精密空调额定制冷量≥8KW，显冷量≥7.5KW，额定输入功率≤2.75KW，投标时提供CMA和CNAS标识的同型号第三方机构出具中国节能产品认证试验报告佐证。
3.为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计，且采用“三面回风”设计，投标时须提供由厂家出具的实物照片加以佐证，并加盖厂家公章。
4.应具备来电自动重启功能。
5.应具有智能群控功能，群控网络可实现不少于32台机器组网运行，投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对详细描述方案、操作步骤等），并加盖厂家公章。
6.★应具有室内风机开机延时、停机延时、冷启动延时，并可设置额定转速、最低转速、最高转速、除湿系数，风机可选择调速模式，投标时须提供产品实物屏幕设置操作界面，并加盖厂家公章。
7.须标配RS485通讯接口，通过后台通信系统可实现对空调机组远程控制、实时数据收集、远程参数设定等功能。
8.精密空调机组人机界面应配置全中文4.3寸触摸屏，应具备多级密码保护，故障诊断等功能。
9.★本项目精密空调的现场安装位置已经规划完成，应严格按照以下尺寸供货或定制，否则造成的无法安装问题由投标供应商承担，室内机宽度应≤550（mm），深度≤450（mm），高度≤1900（mm），投标时提供产品官网截图及链接佐证。
10.★本项目精密空调拒绝采用OEM、ODM产品，精密空调需满足中国环境标志产品认证实施规则（工商用制冷设备ECC-1026EL）的要求，提供本项目精密空调同型号中国环境标志产品认证证书复印件佐证，且委托人、生产者、生产企业必须为同一企业，并加盖厂家公章。
11.本项目报价应包含与精密空调安装相关的一切材料及人工费用。
	台
	1

	2
	UPS不间断电源
	1.采用高频型UPS，380V输入输出，容量不低于20kVA/18kW，且UPS主机与蓄电池应为同一品牌。
2.输入功率因数＞0.99（100%、50%非线性负载时）。
3.输入电流总谐波成份：100％额定非线性负载≤2.6%，50％额定非线性负载≤4.8%，30％额定非线性负载≤6.6%。
4.输出额定电压应AC380/400/415V可调。
5.★输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤0.9%；电池逆变工作、额定阻性负载≤0.7%，电池逆变工作、额定非线性负载≤1.4%，投标时提供具有CNAS、CMA认证标识的同系列的第三方检验报告佐证，并加盖厂家公章。（确保产品的技术先进性及应标设备与供货设备的参数性能一致性，要求检测报告签发日期为2026年）
6.★为保障UPS切换时的零毫秒无缝切换，输出电压相位偏差(输出三相)市电和电池逆变相位差应为0.0°，投标时提供具有CNAS、CMA认证标识的同系列的第三方检验报告佐证。
7.应具备并机功能，支持不少于4台并机运行，且支持并机共用电池组功能。
8.★系统效率：100%阻性负载时≥95.8%，50%阻性负载时≥96.2%，30%阻性负载时≥95.6%；过载能力：输出功率为额定值的125%时，主机工作时间应≥10.1min，投标时提供具有CNAS、CMA认证标识的同系列的第三方检验报告佐证。
9.外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节可调整，无须整组更换，投标时提供生产厂商官网截图及链接佐证。
10.UPS主机人机界面应配置LCD显示，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。
11.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡，标配至少2个通讯卡槽，支持同时插入2个通讯卡，并可接入不少于3组告警干接点及REPO紧急关机端子。
12.★UPS主机内部应标配手动维修旁路，标配电池温度侦测外部告警接口，标配输入输出继电器及电池继电器，并可选配馈电保护接触器，投标时需提供由厂商出具的详细说明及系统结构图并加盖厂商公章。
13.UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，应提供包含本项目UPS主机同规格、同型号的泰尔认证证书。
	台
	1

	3
	蓄电池
	1.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah。
2.本项目UPS主机与蓄电池应为同一品牌。
3.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
4.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
5.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
6.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
8.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
9.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
	只
	64

	4
	电池柜/架
	定制
	个
	4

	5
	散力架
	定制
	个
	4

	6
	输入输出配电柜
	1路市电输入3P160A*1，2路市电照明输出1P32A*2，3路市电插座输出1P32A*3，2路市电备用1P32A*2，1路空调输出3P40A*1，1路电视墙输出1P32A，1路UPS输入3P63A*1，1路UPS输出3P623A*1,20路UPS输出(2P32A*6、2P25A*9，2P20A*6分路开关带漏报)，含避雷器，指示灯，数显表。
	个
	1

	7
	电缆线BVR-16
	BVR16
	m
	150

	8
	电力电缆YJY5*16
	ZC-YJY4*16+1*10
	m
	300

	9
	单电池监测模块12V
	监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含1个单电池监测模块；1根长度250mm 单电池监控红黑线；1根长度300mm 单电池监控通信线。 （一节电池配一个）
	个
	64

	10
	电流传感器
	电流传感器DC500A，开口40mm。（一组电池配一个）
	个
	4

	11
	组电流温度采集模块
	可监控1组电池，监测每组电池充放电电流和环境温度（一组电池配一个
	个
	4

	12
	12V工业电源
	12V2.5A直流电源
	台
	1

	13
	电池监控主机
	可接模块数：≤254个，可接组数：≤6组，主控模块尺寸：16×10×3cm，可管理电池组单体电压、内阻、温度，充放电流等参数。可设置告警阀值。并上传至动环监控系统. 12V供电
	个
	1

	14
	10寸触摸工控机
	包含1台10寸触摸屏工控机（含嵌入式监控软件一套）、电源等。
	台
	1

	15
	控制软件
	配套
	套
	1

	16
	42U机柜（2000*1000*800）
	国标，含16位PDU
	套
	6

	17
	YJV22-3*4电缆
	ZC-YJV22-0.6/1kV 3×4（阻燃C类 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆）3芯4平方
	米
	3500

	18
	YJV22-3*6电缆
	ZC-YJV22-0.6/1kV 3×6（阻燃C类 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆）3芯6平方
	米
	2000

	19
	BV6
	国标
	米
	7000

	20
	BV16
	国标
	米
	3000

	21
	防静电地板
	600*600
	㎡
	100

	四、背景音乐广播系统

	1
	40W室外防水音柱
	全天候室外防水音柱，外壳采用全铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈；
额定：30W/40W  
输入电压：70V/100V   
灵 敏 度：98dB       
频    响：100Hz-16KHz
	台
	36

	2
	功率放大器
	功能特点：
1.2U机架式设计,拉丝黑晶铝面板，彰显高档；
2.受控于IP网络广播主机及软件，实现数字信号解码还原为模拟音频并通过内置功放输出功率信号；
3.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，增减方便，易于维护；                                                                                                              
4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；
5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；                                                                                                                                                                    6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；                                                                                                                                                   7.饱和失真及LED警示；                                                                                                                                                                            8.信号电平指示LED；                                                                                                                                                                              9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；                                                                                                                                                     10.二路RCA莲花线路输入；                                                                                                                                                                     11.二路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能；                                                                                                                                     12.各输入通道音量独立调节、高低音独立调节；                                                                                                                                                   13.一组RCA莲花混合音频输出；                                                                                                                                                                 技术参数：                                                                                                                                                                                        1.额定输出功率：550W
2.网络接口：标准RJ45
3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4.输出方式：4~16Ω平衡输出， 70V、100V定压输出
5.辅助输出:600Ω 1V (0dB)
6.输入：MIC1.2:600Ω 2.0mv, AUX1,2: 15KΩ150mv不平衡
7.频响：100Hz~20KHz                                                                                                                                                                         8.总谐波失真：小于0.1% at 1KHz,1/3 rated power
9.信噪比：microphone 1,2 :66dB;AUX1, 2:70dB                                                                                                                                                10.音调调节：低音:±10dB at 100Hz高音:±10dB at 15KHz                                                                                                                                          11.保护电路： 直流输出、过载、过温、短路保护电路  
12.默音功能 ：MIC1 输入覆盖其他输入                                                                                                                                                                                                                          13.电源：～220V/50Hz
	台
	4

	3
	音频线 RVV2*2.5
	本产品适用于弱电设备控制，通信信号的传输以及广播和弱电设备供电用线等
使用特性 电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m 每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	3500

	4
	配管JDG20
	国标
	m
	3500

	5
	广播主机
	功能特点：
1.IP广播系统软件运行载体，是网络及数控广播系统管理控制中心；
2.通常安装在主控机房,对整套广播系统进行实时有效的运作监测管理；
3.采用工业级工控机7U机箱设计，采用钢结构材料具有较强的防磁、防尘、防冲击的能力；
4.采用15英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘；
5.支持局域网和广域网传输（可跨网段、跨路由），支持任何操作系统；
6.以局域网或具有独立IP的广域网为主要传输媒介，全数字化支持专用百兆网传输，传输距离不受限制,最高可达数百套节目源；
7.TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实施跨网关设备控制以及状态实时监控，适用于TCP/IP的所有局域网、广域网（百兆/千兆）；
8.广播终端不受限制，随意增减，任意组合划分分区（班/级等）；
9.具有系统运行日志查看功能，可查看系统终端的操作与运行情况、提供故障监测分析功能 ；
10.主机可以对各个定时点及前端终端音量大小进行独立控制，适应不同建声场所音量大小匹配的需求；
11.根据需要可自动录制IP话筒广播的内容并自动保存；
12.终端断线后自动恢复断线前的播放节目；
13.工业级主板设计，处理运行速度更快，性能更胜一筹，适用于长时间运行；
14.强大的广播矩阵功能，任意矩阵组合输出；内置丰富的电声节目源，亦可根据用户需要制作节目源；
15.外接采播音源输入音量可调；
16.具备独立的音频输入接口外接音源采集，可任意分配，亦可利用终端来无限扩展外置音频输入通道；
17.用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，亦可从远程控制电脑上复制；
18.支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上（需终端支持）；
19.安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，完成对广播系统各路音源、电源管理器、报警方式、分区、终端的配置，软件界面操作直观，可直接进行对各个分区，各个终端的音源选择和手动广播及编程自动播放；
20.内置PC播放器，能手动播放多种音频格式文件，具有全区广播、分区广播、终端广播等功能。                                                                                                       技术参数：                                                                                                                                                                       1.屏幕尺寸：15英寸4:3 LED液晶显示屏
2.屏幕显示：亮度：300cd/m2;对比度：800:1; 分辨率：1024*768
3.操控方式：电阻式触摸屏;可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板
4.工作环境&环境温度：-20℃～75℃；相对湿度：≥75%
5.主板：X86架构，CPU:J1800
6.标准接口 :4*USB2.0；2*USB3.0；6*RS232；1*VGA；1*HDMI（DVI)；2* RTL8111F 千兆网卡;1*PS/2；1组3.5音频口；2*PCI扩展；1*LPT ;2*输入RCA接口；2*输出RCA接口；1*音量旋钮（可选一键报警按键）                                                                                                                                                                                  7.硬盘: 120G（固态硬盘)
8.内存:DDR3L 1333MHz 4G（因产品不断升级，容量会不断提高）                                                                                                                                      9.系统音频信号信噪比：LINE:70dB,MIC:60dB                                                                                                                                                 10.系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV,MIC:5mV
11.电压及功耗：AC220V/50Hz;350W
12.软件操作平台：Windows 7或更高版本

	台
	1

	6
	广播软件
	1.中、英文双语界面，适用于包括行政事业、中外企业、各类学校等各行各业用户使用；
2.可设日常作息、考试作息、冬夏令时作息等多套（方案数量不受限制)定时作息方案，任意指定其中之一使之有效运行；
3.系统软件支持安装至少20个以上分控工作站，可设定使用权限控制相关功能，远程分控功能扩展，接入远程呼叫站及控制器可实现双向语音对讲等；
4.可设定按次、按日、按周运行作息项且数量不受限制，7×24小时全自动运行，无人值守，实现上、下课音乐铃、 眼保操、 背景音乐等常用音乐的自动播放；
5.标准TCP/IP网络协议，可安装于连接以太网的任意电脑上使用，实现本地及远程控制，支持跨网段跨路由；
6.可以同时向各个网络节点传送至少20路以上数字音频信号，采用组播方式传输占用系统资源极少（带宽小于1M）；
7.具有定时自动开关机功能，能定时开关工控主机；
8.支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等），自带音频文件格式处理插件可处理任何格式音乐文件，不需要再配置MP3等音源软件及设备； 
9.大型节目库可以容纳万首节目，连续数周无重复播放内容；
10.可间接控制关闭、开启各个节点上的功放电源、报警装置等； 
11.自带数字均衡面板，可以实时远程调节系统中任意节点或者区域的音频效果,软件具有音源编置管理功能，可自由录制音源音频CD格式处理；
12.软件具备远程升级的功能，方便各功能的及时更新；
13.最大支持5路声卡同时采播外来音源输出，定时打铃音源同时输出数量不受限制，支持利用终端来无限扩展外置音源输入通道；
14.软件最大支持超过1000个数字终端，同步实现全部统一广播,延时<0.1秒；
15.支持消防联动报警功能，每路消防信号可对任意的终端组合进行报警触发；
16.支持监听任意终端工作播放内容；
17.实时监测各终端在线及运行状态，自动生成工作日志提供查询；
18.终端参数配置工具分离，能自动扫描终端参数及诊断系统稳定性；
19.服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合；
20.软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、占线等待及转接、限制对讲时长、分体式终端对讲音量调节等功能；
21.软件采播功能具有高品质（192KB)、中等品质（128KB)、基本品质（64KB)、低品质（32KB）、最低品质（16KB)五种声音质量选项，可根据网络带宽实际选择应用；
22.软件支持 MP3制作工具 ( 格式转换、分件分割、文件合并、实时录音、CD抓轨 )，方便工作人员制定定时播放节目源。
	套
	1

	7
	寻呼话筒
	功能特点：                                                                                                                                                                                 1.专业控制台设计，高档铝合金面板，坚固耐用；
2.4英寸触摸显示屏，分辨率480*480；
3.可进行全区、分区、终端进行广播喊话；
4.支持U盘和外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备；
5.支持用户权限管理,显示终端列表；
6.支持广播任务中随意增加/删减任务终端；
7.内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听；
8.自定义快捷方式与收藏夹；
9.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；
10.兼容标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统(Asterisk等主流IP-PBX)。
11.支持无服务器情况下的脱机对讲和广播(发起和接收)。
12.带一路报警输入，可外接报警按钮。
13.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。
技术参数
1.电源、功耗 DC12V/1A,≤3W
2.网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP
3.网络芯片速率 10/100Mbps
4.音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps
5.内置功放 3W
6.信噪比、频响 ＞90dB、20Hz-16Khz
7.显示屏 4英寸
8.显示语言 中文
9.接口 1个RJ45网络接口、1个电源开关、1路报警输入、2路线路输入、1线路输出、1个USB接口，1路麦克风输入
工作温度、湿度 0-45℃，≤90％（无结露）
10.产品尺寸、重量  144*144*3401mm，0.55kg
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	消防强切主机
	功能特点：                                                                                                                                                                      1.1U机架式设计,高速工业级芯片处理；
2.支持跨网段和路由，标准RJ45接口、有以太网口地方即可接入，支持跨网段和路由；
3.自动接收触发报警信息到服务器系统中，服务器触发对应终端发出报警语音信息；
4.IP网络报警接口输入报警区域数量不受限制；
5.32路报警输入接口，短路信号/DC24V触发信号可选，由消防中心提供；
6.八路报警输出接口(常开)、可扩展外接警灯、显示报警状态等设备；
7.有以太网地方即可接入,支持跨网段和路由，安装非常方便；
技术参数：
1.报警信号通道：32通道，最大扩展数量达32000通道
2.可激活邻区：软件设置，不受限
3.逻辑电平：0V/24V
4.设备接口：RJ45口*1、报警输入*32路、报警输出*8路、数据更新接口*1
5.通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
6.功率消耗：15W
7.电源：～220V/50Hz±10％
8.尺寸(mm)：482(宽)×259(深)×44(高)
9.重量：3Kg
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	电源时序器
	功能特点：                                                                                                                                                                      1.1U机架式设计,高速工业级芯片处理；
2.支持跨网段和路由，标准RJ45接口、有以太网口地方即可接入，支持跨网段和路由；
3.自动接收触发报警信息到服务器系统中，服务器触发对应终端发出报警语音信息；
4.IP网络报警接口输入报警区域数量不受限制；
5.32路报警输入接口，短路信号/DC24V触发信号可选，由消防中心提供；
6.八路报警输出接口(常开)、可扩展外接警灯、显示报警状态等设备；
7.有以太网地方即可接入,支持跨网段和路由，安装非常方便；
技术参数：
1.报警信号通道：32通道，最大扩展数量达32000通道
2.可激活邻区：软件设置，不受限
3.逻辑电平：0V/24V
4.设备接口：RJ45口*1、报警输入*32路、报警输出*8路、数据更新接口*1
5.通讯协议:TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
6.功率消耗：15W
7.电源：～220V/50Hz±10％
8.尺寸(mm)：482(宽)×259(深)×44(高)
9.重量：3Kg
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