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成都武侯祠博物馆附属建筑安全技术防范系统升级改造项目采购需求单
	采购需求部门
	安全保卫部
	联系人
	刘老师
	联系电话
	028-85550322

	序号
	工程名称
	工程期限
	项目需求

	1
	成都武侯祠博物馆附属建筑安全技术防范系统升级改造项目


	30日
	一、项目基本情况

为保障成都武侯祠博物馆附属建筑安全技术防范系统稳定运行、消除安全隐患，满足安防系统安全规范要求，对我馆附属建筑安全技术防范系统进行升级改造，防范安全风险，保护文物、建筑及人员安全。

本项目保留原有监控摄像机，并增加26个监控摄像机及支架。

二、项目内容

由中选供应商负责本项目的设备、安装、调试等全部内容。项目必须达到以下要求：1.集中管理：本升级改造项目完成设备施工、安装后，必须接入馆内原安全技术防范系统，实现监控中心统一管理；2.统一监控：监控中心可对所有设施设备统一进行管理及控制，监控所有设施设备运行情况；3.实时预览：所有监控画面根据馆内需求设置视频轮巡，在电视墙上滚动预览；4.报警联动：入侵报警实现监控中心声光报警、弹窗定位、视频联动，图片抓拍、语音播报功能，报警视频联动上墙；
附属建筑增加安防设备项目：增加各种摄像机26台及摄像机支架。

参数要求：

序号

名称

技术参数

单位

数量

1

400万像素枪式摄像机

最大分辨率2688x1520@25fps;

最低照度彩色0.005lx;

内置GPU芯片，麦克风，扬声器;

支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像;

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;

▲ 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）;

▲ 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；

▲ 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；

▲ 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；

支持DC12V或POE供电；

IP66防护等级；

▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
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摄像机支架
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