附件1

采购需求
一、项目基本情况

为消除安全隐患，保障成都武侯祠博物馆安全技术防范系统稳定运行，满足有关安防系统标准规范要求，拟进行安防设备升级，防范安全风险，保护文物、建筑及人员安全。

本项目包含存储设备维修及更换、新增摄像机及更换音柱、更换蓄电池、电池监测系统升级等内容。

二、本项目期限

拟在供应商进场后1个月（30个日历天）完成。按照相关法律法规及成都武侯祠博物馆采购及履约验收制度履行本项目。
三、项目内容

由供应商负责本项目的设备、材料、施工、安装、调试等全部内容。项目必须达到以下要求：1.集中管理：所有新安装的设备设施必须接入馆内原安全技术防范系统，实现监控中心统一管理；2.统一监控：监控中心可对所有设施设备统一进行管理及控制，监控所有设施设备运行情况；3.实时预览：所有监控画面根据馆内需求设置视频轮巡，在电视墙上滚动预览；4.报警联动：入侵报警实现监控中心声光报警、弹窗定位、视频联动，图片抓拍、语音播报功能，报警视频联动上墙；5.其他：视频存储时间不低于90天，监控中心蓄电池稳定运行、符合现行技术标准，且电源时间不低于8小时。项目全过程中需满足文物保护相关要求。
本项目主要内容包含维修及更换现有监控中心存储服务器及6T企业级硬盘45块、增加（含替换）区域内摄像机44个，增加（含替换）室外防水音柱20台、网络功放2台，更换蓄电池160台及升级电池监测系统，需同步搭配本项目相应所需配套设备及管线材料等。参数要求：

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、监控中心（存储设备维修及更换）

	1
	存储服务器
	
	台
	1 
	维修

	2
	6T企业级硬盘
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	45 
	更换

	二、文物区及西区安防系统（新增摄像机及更换音柱）

	1
	400万像素枪式摄像机
	最大分辨率2688x1520@25fps;
最低照度彩色0.005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器;
支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像;
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%;
▲ 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）;
▲ 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
▲ 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动（公安部检测机构检测报告加盖鲜章证明）；
支持DC12V或POE供电；
IP66防护等级；
▲需要接入现有武侯祠安防管理系统进行统一管理，投标人需要提供无条件接入承诺函加盖投标人鲜章；
	台
	42 
	

	2
	球形摄像机
	400万23倍光学变倍，16倍数字变倍;
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景;
设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能;
采用高效补光阵列，红外补光150m;
支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随;
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出;
支持双mic拾音功能;
内置加热玻璃，有效除雾;
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储;
	台
	2 
	

	3
	摄像机支架
	国标
	根
	42 
	

	4
	4口千兆交换机
	千兆无管理交换机,包转发率7.44Mpps,交换容量10Gbps,5个千兆电,MAC:2K,桌面式,塑料外壳,国标交流适配器
	台
	12 
	

	5
	8口千兆交换机
	千兆无管理交换机,包转发率11.9Mpps,交换容量16Gbps,8个干兆电,MAC:4K,桌面式,塑料外壳
	台
	4 
	

	6
	摄像机电源
	输入220V，输出12V
	台
	10 
	

	7
	摄像机立杆
	国标
	根
	4 
	

	8
	六类非屏蔽网线
	国标
	米
	3500 
	

	9
	电源线
	电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m 每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	3500 
	

	10
	JDG25管
	
	米
	1800 
	

	11
	4芯单模光缆
	该光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯（PE)护套成缆。
单根光缆最大纤芯数达到12芯。
	米
	300 
	

	12
	室外防水音柱
	全天候室外防水音柱，外壳采用全铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈；
额定：40W  
输入电压：70V/100V   
灵 敏 度：98dB       
频    响：100Hz-16KHz
	台
	20 
	

	13
	网络功放
	功能特点：
1.2U机架式设计,拉丝黑晶铝面板，彰显高档；
2.受控于IP网络广播主机及软件，实现数字信号解码还原为模拟音频并通过内置功放输出功率信号；
3.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，增减方便，易于维护；                                                                                                              
4.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；
5.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；                                                                                                                                                                    6.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；                                                                                                                                                   7.饱和失真及LED警示；                                                                                                                                                                            8.信号电平指示LED；                                                                                                                                                                              9.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；                                                                                                                                                     10.二路RCA莲花线路输入；                                                                                                                                                                     11.二路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能；                                                                                                                                     12.各输入通道音量独立调节、高低音独立调节；                                                                                                                                                   13.一组RCA莲花混合音频输出；                                                                                                                                                                 技术参数：                                                                                                                                                                                        1.额定输出功率：550W
2.网络接口：标准RJ45
3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)
4.输出方式：4~16Ω平衡输出， 70V、100V定压输出
5.辅助输出:600Ω 1V (0dB)
6.输入：MIC1.2:600Ω 2.0mv, AUX1,2: 15KΩ150mv不平衡
7.频响：100Hz~20KHz                                                                                                                                                                         8.总谐波失真：小于0.1% at 1KHz,1/3 rated power
9.信噪比：microphone 1,2 :66dB;AUX1, 2:70dB                                                                                                                                                10.音调调节：低音:±10dB at 100Hz高音:±10dB at 15KHz                                                                                                                                          11.保护电路： 直流输出、过载、过温、短路保护电路  
12.默音功能 ：MIC1 输入覆盖其他输入                                                                                                                                                                                                                          13.电源：～220V/50Hz
14.尺寸(mm)：482(宽)×353(深)×88(高)
                                                                                                                                                                             
	台
	2 
	

	14
	音频线
	
电缆长期允许工作温度应不超过 70℃2、电缆敷设温度应不低于 0℃3、允许弯曲半径， 电缆外径（D）小于等于16mm时，应不小于4D，大于16mm时，应不小于6D4、护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性5、200m/500m 每卷或定制长度，芯数≤12芯、截面积≤6mm2。
	米
	800 
	

	15
	设备及系统调试
	
	项
	1 
	

	三、电池间更换蓄电池

	1
	蓄电池
	1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥250Ah、单只重量76KG
2.★蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM、ODM贴牌生产的产品，投标时必须提供产品制造商的原厂原产地申明文件，原产地要求与泰尔认证证书载明的生产单位及地址保持一致，检验报告的申请单位与生产单位必须为同一法人机构或其控股子（分）公司。
3.★蓄电池密封反应效率应≥98.36%，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。
5.★气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL。投标时须提供蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
6.★蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V，投标时须提供本项目蓄电池同型号盖有CMA和CNAS的第三方检验报告复印件佐证，并加盖厂家公章。
7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。
8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。
阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
	台
	160 
	

	2
	电池柜
	尺寸：1200*1500*1500  
	套
	4 
	

	3
	电池连接铜排
	30*4
	套
	4 
	

	4
	连接线缆
	电池开关箱至电池，电池开关箱至输入输出配电箱
	米
	150 
	

	5
	辅材
	绝缘套、铜鼻子
	套
	4 
	

	6
	接地线缆
	
	米
	30 
	

	7
	蓄电池运输安装费
	
	台
	160 
	

	8
	旧蓄电池拆除及运输
	运输至甲方制定地点,距离不超过1KM
	只
	160 
	

	四、电池监测系统

	1
	单电池监测模块12V
	监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含1个单电池监测模块；1根长度250mm 单电池监控红黑线；1根长度300mm 单电池监控通信线。 （一节电池配一个）
	个
	160 
	

	2
	电流传感器
	电流传感器DC500A，开口40mm。（一组电池配一个）
	个
	4 
	

	3
	组电流温度采集模块
	可监控1组电池，监测每组电池充放电电流和环境温度（一组电池配一个）
	个
	4 
	

	4
	12V工业电源
	12V2.5A直流电源
	台
	1 
	

	5
	电池监控主机
	可接模块数：≤254个，可接组数：≤6组，主控模块尺寸：16×10×3cm，可管理电池组单体电压、内阻、温度，充放电流等参数。可设置告警阀值。并上传至动环监控系统. 12V供电
	个
	1 
	

	6
	10寸触摸工控机
	包含1台10寸触摸屏工控机（含嵌入式监控软件一套）、电源等。
	台
	1 
	

	7
	电池监控主机安装箱
	包含安装箱，用于安装电池监控设备，12V电源等
	台
	1 
	

	8
	控制软件
	
	套
	1 
	

	9
	设备及系统调试
	
	项
	1 
	


